## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1309 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
Document Title: P&ID - Fuel Gas System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1309 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | می بایست همراه با ویرایش بعد محاسبات مربوط به سایزینگ شیر PSV-2271 ارایه گردد. |  | 1401-2294-285752 | 1401/08/07 | محاسبات مربوطه در مدرک PSV SIZING ارسال گردید.
2 | عطف به توصیه شماره 111 از مدرک HAZOP REPORT FOR COMPRESSOR STATION نیازمندی به فیلتر گاز سوخت برای DEHYDRATION PACKAGE باید توسط سازنده بررسی شود. |  | 1401-2294-285752 | 1401/08/07 | مورد تایید است.
3 | دلیل تغییر نوع شیرهای تخلیه ¾" بر روی نازل S (Utility Connection) و2" بر روی نازل (Liquid outlet) B2 برای V-2205 و همچنین شیرهای تخلیه 3/4" قبل از XV-2271 و ESDV-2272 و قبل و بعد از PCV-2272 از Gate Valve به Ball Valveچیست ؟ |  | 1401-2294-285752 | 1401/08/07 | اصلاح گردید.
4 | سایز نازل A مربوط به V-2205 با داده برگ فرآیندی مورد بررسی قرار گیرد ضروری است با آخرین ویرایش مدر ک P&ID نیز یکسان سازی بعمل آید. |  | 1401-2294-285752 | 1401/08/07 | در دیتاشیت مربوطه و طبق P&ID اصالاح گردید.
5 | شیر psv-2271 b بر اساس fire case سایز شده و می باید ملاک عمل مدرک پایه قرار گیرد لذت یک عدد دیگر می بایست لحاظ گردد. |  | 1401-2294-285752 | 1401/08/07 | رجوع شود به آیتم 108 مدرک HAZOP Report For Compressor Station
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: