## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1309 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
Document Title: P&ID - Diesel Oil System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1309 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | انشعاب از خط موجود مطابق بازديد مورخ 8-6-1401 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
2 | ارتفاع تانك مطابق محاسبات پمپ تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
3 | دليل درنظر گرفتن شير ايزوله در پايين دست محل Loading area مشخص نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | شیر اشاره شده در مدارک طراحی پایه موجود می باشد در صورت صلاحدید کارفرمای محترم شیر مذکور حذف خواهد شد.
4 | دريچه MW در شماتيك تانك نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | با تگ M نمایش داده شده است.
5 | مطابق پيشنهادات HAZOPآيتم 112 ،درSUCTION پمپ 2206B به جاي PIT-2283B تجهيزابزاردقيقيPG-2283B درنظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | در ویرایش قبلی مدرک اعمال شده است
6 | مطابق پيشنهادات HAZOPآيتم 117 ، Drain در ورودي و خروجي P-2281A/B در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
7 | مطابق پيشنهادات HAZOPآيتم 113 ،اينترلاك روي HH و LL مربوط به LI-2281A/B تعريف گردد |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
8 | در خصوص حذف ESD-3 از پمپ هاي P-2206A/B شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | فلسفه کنترل و ESD پمپ از سیستم ESD به سیستم DCS منتقل گردیده است.
9 | با توجه به اينكه دو تگ HSP-2281A/B در شماتيك وجود دارد، تگ هر كدام به تفكيك اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
10 | توضيحات مربوط به HSP-2281A/B مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | سیگنالهای مربوطه اصلاح گردیده و شفاف سازی شده است.
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05610 | 2022-09-09 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: