## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1008 |  |  | Transmital Date: 28-May-2022
Document Title: Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-EL-TR-1008 |  |  | Transmital Date: 28-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be issued as AFC after finalizing or minor comments on prerequisite document such as plot plan, outdoor lighting layout and cable list. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | در صورت وجود هر گونه تغییری در مدراک Layout سرچاهی، این مدرک ویرایش خواهد شد.
2 | The cable route between gantry and MV side of transformer shall be shown. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | اعمال گردید و سکشن 3 و 13 برای این منظور اختصاص یافت.
3 | According to our telephone conversation, it shall be clarify the cables route will be filled by sand or not (Shall be modified base on typical power installation). |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | ترنچها بر اساس مدرک تیپیکال پروژه نشان داده شده است. بر همین اساس نیز از خاک نرم پر خواهد شد.
4 | According to our telephone conversation, due to the cross between pipe channel and lighting tower cables, duct bank shall be considered in layout. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | بر اساس جلسه ای که با حضور کارشناسان آن شرکت محترم در دفتر ایشان برگزار گردید، جانمایی پایه های روشنایی و به تبع آن مسیر کابل تغییر یافت. در نتیجه هیچ تلاقی بین خط لوله و مسیر کابل وجود ندارد.
5 | It shall be clarify the cable route for security building and diesel generator shelter will be shown in which document? |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | شلتر دیزل ژنراتور تغییر یافته است. همچنین در مدرک سیویل نحوه ورود کابل به ساختمان نشان داده خواهد شد.
6 | Diesel generator lighting system cable shall be added to section layout 01/03/04. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | جانمایی ساختمان دیزل ژنراتور تغییر یافته است. به همین دلیل روشنایی آن نیز دستخوش تغییر قرار گرفته است که در مدرک نشان داده خواهد شد.
7 | Type of conduit shall be rechecked and modified base on electrical design criteria. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | اعمال گردید.
8 | Cable size and type shall be added to tables below section layout. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | اعمال گردید.
9 | كامنت بخش سيويل: در خصوص كليه چاه هايي كه برق رساني-تلمبه درون چاهي دارند و با توجه به نياز بخش برق براي اجراي داكت بانك و يا تمهيد لازم برق رساني به تلمبه درون چاهي در محوطه هاي بتني، لطفا هماهنگي لازم با بخش برق و اجراي تمهيدات لازم در ابنيه بخش سيويل كنترل و ديده شود. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | بخشی از کابل پمپ درون چاهی به صورت زیرزمینی و بخشی انتهایی از درون سینی/نردبان عبور میکند.
10 | See attached file for CIVIL comments. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | اعمال گردید. فایل پیوست ملاحظه گردد.
11 | See attached file for Piping comments. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | اعمال گردید. فایل پیوست ملاحظه گردد.
12 | instrumentation cables (pressure transmitter, etc.) route shall be considered. These cables can be pass through electrical cable trench with standard clearance distance. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | در صورت وجود کابل کنترلی برای موتور IRP ملاحظات رعایت فاصله بر مبنای استاندارد در نظر گرفته خواهد شد.
13 | Complementary comments will be submitted after receive prerequisit and revised document. |  | BK-SSR-ENG-ELE-01-04609 | 2022-06-08 | در صورت وجود کامنت های بعدی، لحاظ خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 08-Jun-22 |  |  |  |  | Date: