## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
Document Title: DATA SHEETS FOR LEVEL GAUGE |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-DT-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عنوان مدارک در سربرگ صفحات مدرک بایستی بر اساس MDL باشد. (تغییر عبارت Level Gauge به Level Gauges) |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | اصلاح شد.
2 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال: مدرک Hazardous Area Classification Layout اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، این مدرک به مدارک مرجع اضافه شد.
3 | فهرست استانداردهای مرجع درج گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | فهرست استانداردهای مرجع در مدرک Specification for Instrumentation بطور کامل ذکر شده اند.
4 | در صفحه چهارم مدرک، Note 3: متریال Tag Plate به صورت دقیق ذکر گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | اصلاح شد.
5 | به نام و شماره مدرک مرجع برای Environmental Conditions اشاره گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مرجع برای Environmental Conditions مدرک Process Basis Of Design با شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 می باشد که در رفرنس ها به آن اشاره شده. همچنین در Note 4 اضافه شد.
6 | ستون Service به جدول اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | انجام شد.
7 | ردیف مربوط به Gauge Glass Type به جدول اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | همانطور که در ستون Type صفحه 6 ذکر شده، Level Gauge های نام برده شده در این صفحه از نوع Reflex هستند.
8 | عبارت Weather Protection به Ingress Protection تغییر یابد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این سطر اصلاح شد.
9 | دلیل استفاده از نوع Reflex برای تمامی Vessel ها چیست؟ |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | عطف به بخش Level Gauge مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION: برای تمامی سیالات تمیز و non viscous نوع Reflex پیش بینی شده است. با توجه به اینکه سایت بینک، سایت گازی هست و Viscousity سیال زیاد نیست، و استثنائات ذکر شده در Spec شامل Interface between two liquids و دمای زیر صفر درجه و ... صادق نمی باشد، Level Gauge نوع Reflex مناسب هست. لازم به ذکر است که Level Gauge های سایت موجود هم از همین نوع می باشند.
10 | ستون Viscosity به جدول اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | انجام شد.
11 | در خصوص اعداد درج شده در ستون C-C شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | برای Vessel های V-2203 مربوط به INSTRUMENT AIR RECEIVER و V-2204 مربوط به NITROGEN RECEIVER اندازه C_C مطابق دیتا شیت مکانیکی Vessel در نظر گرفته شده اند. C to C سایر Level Gage ها که بر روی Stand Pipe نصب می شوند، مطابق جدول Specification for Instrument در نظر گرفته شده اند.
12 | ستون Visible Length تکمیل گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | انجام شد.
13 | جهت Level Gauges روشنایی مناسب در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | عطف به مدرک Secification for Instruments فقط برای Transparent Level Gauge ها نیاز به روشنایی (Illuminator) هست.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: