## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0012_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Diff. Pressure Flow Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0012_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال: مدرک Hazardous Area Classification Layout اضافه گردد.) |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، این مدرک به مدارک مرجع اضافه شد.
2 | فهرست استانداردهای مرجع ذکر گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | فهرست استانداردهای مرجع در مدرک Specification for Instrumentation بطور کامل ذکر شده اند.
3 | متریال Tag Plate ذکر گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | اصلاح شد.
4 | به نام و شماره مدرک مرجع برای Environmental Conditions اشاره گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مرجع برای Environmental Conditions مدرک Process Basis Of Design با شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 می باشد که در رفرنس ها به آن اشاره شده. همچنین در Note 7 اضافه شد.
5 | گزینه Write Protect اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم و عطف به بخش 8.0 مدرک Specification for Instruments این خاصیت برای ترانسمیترهایی که SMART هستند و سیگنال آنها به ESD SYSTEM می رود، لازم هست. سیگنال Flow Transmitter ها همگی به سیستم کنترل DCS می روند.
6 | در ستون مربوط به Size of Process Connection عبارت 1/2" NPT به 1/2" NPTF تغییر یابد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | انجام شد.
7 | گزینه RFI Protection اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم این سطر اضافه شد.
8 | گزینه Tropicalisation اضافه گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم این سطر اضافه شد.
9 | عبارت Weather Protection به Ingress Protection تغییر یابد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این سطر اصلاح شد.
10 | علاوه بر ستون Calibration Range، ستون Instrument Range نیز درج گردد. |  | 1401-2294-65638 | 1401/02/27 | این ستون اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: