## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Level Gauges |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index نهايي نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
2 | نسخه P&ID كه مدرك بر اساس آن تهيه شده است درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
4 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | Process connection مطابق IPS باشد و موارد در specification for instrumentation اصلاح گردد. بازگشت به كامنت بر روي مدرك spec مذكور، موارد مربوط به كانكشن ها بايد تحت عنوان يك جدول در مدرك مربوطه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Process connection مطابق استاندارد در نظر گرفته شده است.
6 | انتخاب تعداد و سايز سكشن ها مطابق با spec مجدد بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
7 | بر اساس مدرك specification مورد زير در نظر گرفته شود: Each section shall have a visible length of approximately 300mm. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | بصورت Note به مدرک اضافه گردید.
8 | center to center of nozzles با موارد مطرح شده در مدرك spec مغايرت دارد. لطفا در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
9 | مورد زير در نظر گرفته شود: Gauge cock valve shall be quick closing and lever operated |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | به مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه گردید.
10 | Finish of flange مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | به مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه گردید.
11 | Measuring range مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Range مربوط به C-C تجهیزات به مدرک اضافه گردید.
12 | شفاف بودن يا غير شفاف بودن در ديتا شيت در قسمت فرآ يند مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | به مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه گردید.
Process Comments
13 | پيشنهاد مي گردد رنج خواندن بصورتي باشد كه از كف مخزن تا سطح HHLL قابل رويت باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | چون سطح سیال درون مخازن عملا به کف مخزن و سطح کمتر ازLLLL نمی رسد ، سطح از LLLLتا HHLL در نظر گرفته شده است.
14 | عبارت VTA براي Visible Length قابل قبول نبوده و لازم است اين قسمت توسط پيمانكار تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | عبارت VTA از این قسمت حذف گردید.
15 | عبارت HC drain به عنوان سيال به نحو مقتضي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح گردید.
16 | بزرگتر بودن اعداد Section length از C-C براي بخش فرايند داراي ابهام بوده و نياز به شفاف سازي دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | لطفا کارفرمای محترم منظور ازSection length در مدرک را بصورت شفاف بگوید.
17 | نام سيال براي 2116 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک اصلاح گردید.
18 | سطح قابل نمايش 2121 با P&ID مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح و بروز رسانی گردید.
19 | سطح قابل نمايش 2141و2131 با P&ID مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح و بروز رسانی گردید.
20 | فشار طراحي 2141 با P&ID مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح و بروز رسانی گردید.
21 | عبارت Full of water درج شده درخصوص فشار طراحي، براي سازنده نامفهوم بوده و لازم است معادل فشاري آن بصورت صريح درج گردد . (اين موضوع در تمامي برگه هاي داده فني ابزار دقيق لحاظ گردد.) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | اطلاعات پروسسی مطابق نظر بخش فرآیند پر شده است و در تکمیل عبارت Full of water عدد فشار نیز درج شده است.
22 | نوع فاز H براي 2141 مي بايست شفاف سازي نوع فاز H براي 2141 مي بايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | H اصلاح و به L تغییر یافت.
23 | معرفي سيال بصورت " SURFACE DRAINAGE" براي آب خروجي از مخزن هواي ابزار دقيق و نيتروژن جاي بسي تامل دارد! |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح و بروز رسانی گردید.
24 | فشار طراحي LG نصب شده بروي هر يك از تانك هاي آب آتشنشاني با يكديگر مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این آیتم اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: