## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 4/5/2022
Document Title: Data Sheets For Displacer Level Transmitter - Extension Of Binak BC Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date:4/5/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index نهايي نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
2 | نسخه P&ID كه مدرك بر اساس آن تهيه شده است درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | در صفحات Datasheet مربوط به هر LT نسخه P&ID درج گردید.
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
4 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | Process connection مطابق IPS باشد و موارد در specification for instrumentation اصلاح گردد. بازگشت به كامنت بر روي مدرك spec مذكور، موارد مربوط به كانكشن ها بايد تحت عنوان يك جدول در مدرك مربوطه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Process connection مطابق IPS در نظر گرفته شده است.
6 | بر اساس مدرك specification for instrumentation، متريال Inconel torque tube در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | متريال Inconel torque tube در نظر گرفته شده است.
7 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | آیتم خالی از مدرک حذف گردید.
8 | در مورد LIT-2111 با توجه به ابعاد insertion و نوع تجهيز پيشنهاد شده، توصيه مي شود در انتخاب تجهيز بازنگري گردد. لازم به ذكر است كه انتخاب displacer با اين ابعاد نياز به تاييد ذي نفع اصلي پروژه دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این تجهیز مطابق مدارک مرجع از این مدرک حذف گردید.
9 | رنج سطوح و set point ها، براي گيج هاي سطح مشخص گردد و اطلاعات C -C بر اساس آن چك خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | براساس مدارک P&ID رنج سطوح وعددهای مربوط به C -C بروز رسانی گردیدند. لازم به ذکر است که برای خرید LT نیاز به مشخص بودن set point ها نمی باشد و این مقادیربرروی سیستم کنترل بر اساس مدارک پروژه معین می شنود.
10 | متريال chamber، head material، Gasket Material مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | در آیتم 17(در قسمت Body)، Case Material اضافه گردید که شامل این موارد می شود.
11 | adjustable و Calibration range مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
12 | آيتم 23 به نوع torque tube اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
Process Comment
13 | رديفي به عنوان "رنج اندازه گيري " به مدرك اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
14 | عبارت HC drain در رديف Lower Liquid به نحو مقتضي تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | عبارت HC drain به عبارت Hydracarbon drain اصلاح گردید.
15 | اندازه نازل به نازل 2121 و 2122 با توجه به ميزان مورد نياز اندازه گيري نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Length of Center To Center تجهیزات ذکر شده بروز رسانی گردید.
16 | اندازه نازل به نازل 2131 و 2132 با توجه به ميزان مورد نياز اندازه گيري نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Length of Center To Center تجهیزات ذکر شده بروز رسانی گردید.
17 | اندازه نازل به نازل 2141 و 2142 با توجه به ميزان مورد نياز اندازه گيري نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Length of Center To Center تجهیزات ذکر شده بروز رسانی گردید.
18 | اطلاعات فرايندي 2223 نياز به بازنگري كلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | تجهیز2223 مطابق مدارک مرجع از این مدرک حذف گردید.
19 | اطلاعات فرايندي 2273 نياز به بازنگري كلي دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این تجهیز مطابق مدارک مرجع از این مدرک حذف گردید.
20 | اندازه نازل به نازل 2271 با توجه به ميزان مورد نياز اندازه گيري نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | درمخزن HH-1100mm,LL-300 می باشد و با توجه به این مشخصات میزان 813mm،Length of Center To Center مناسب می باشد.
21 | طول نازل 2272 مشخص نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Length of Center To Center بروز رسانی گردید.
22 | نام سيال براي آيتم 2272تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
23 | اطلاعات فرايندي 2293 تكميل و تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این تجهیز مطابق مدارک مرجع از این مدرک حذف گردید.
24 | تجهيزات اندازه گيري سطح براي تانك هاي آب آتشنشاني در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | تجهيزات اندازه گيري سطح براي تانك هاي آب آتشنشاني از نوع DP type هستند و در مدرک مرتبط آورده شده اند.
25
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: