## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0019_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
Document Title: Data Sheets For Diff. Pressure Type Level Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0776 |  |  | Transmital Date: 5 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0019_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index نهايي نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
2 | نسخه P&ID كه مدرك بر اساس آن تهيه شده است درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | ملاحظه گردید.
4 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | Process connection مطابق IPS باشد و موارد در specification for instrumentation اصلاح گردد. بازگشت به كامنت بر روي مدرك spec مذكور، موارد مربوط به كانكشن ها بايد تحت عنوان يك جدول در مدرك مربوطه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مطابق استاندارد در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است به جهت اینکه این Level Transmitter ها با تیوب وصل می شوند اتصال "2 برایشان کافی می باشد.
6 | بر اساس IPS، Size for flange-mounted instruments may be, 3 or 4 inches dependent on instrument. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | به جهت اینکه Level Transmitter ها با تیوب وصل می شوند اتصال "2 برایشان کافی می باشد.
7 | بر اساس IPS، The capillary tubing material shall be of AISI type 316 stainless steel and be shielded by flexible stainless steel tubing with a neoprene or PVC cover |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | به جهت اینکه Level Transmitter ها با تیوب وصل می شوند نیاز به PVC نمی باشد.
8 | در مورد LT-2701A/B كه در بند 32 اشاره شده است شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | LT-2701A/B در مدرک موجود نمی باشند و از بند 32 حذف گردید.
9 | طول capilary ، 6" در نظر گرفته شود و بعد از انتخاب وندور نهايي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | این تجهیزات دارای capillary نمی باشند و با tube به مخزن ها وصل می شوند به همین دلیل طول capillary حذف و N/A شده است. لازم به ذکر است نحو اتصال این تجهیزات در مدرک Hook up drawing نمایش داده شده است.
10 | لزوم استفاده از منيفولد و flushing بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | در صفحات 6و7 به لزوم استفاده از Manifold اشاره شده است.(ستون مربوط به 5way manifold)
Process Comments
11 | حداقل اطلاعات مورد مورد نياز براي خريد همچون دانسيته، در مدرك مشخص نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | Density به مدرک اضافه گردید.
12 | نوع سيال و فاز آن در آيتم 2113 نادرست است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | آيتم 2113 مطابق مدارک مرجع ازاین مدرک حذف گردید.
13 | رنج اعلامي براي 2113 با ميزان مورد نياز در PID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | آيتم 2113 مطابق مدارک مرجع ازاین مدرک حذف گردید.
14 | رنج اعلامي براي 2114 با ميزان مورد نياز در PID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | آيتم 2114 مطابق مدارک مرجع ازاین مدرک حذف گردید.
15 | رنج اعلامي براي 2162 با ميزان مورد نياز در PID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق مدارک مرجع بروز رسانی و اصلاح گردید.
16 | رنج اعلامي براي 2291 با ميزان مورد نياز در PID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04008 | 2022-04-20 | مدرک مطابق مدارک مرجع بروز رسانی و اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: