## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1310 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
Document Title: Calculation Note For Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1310 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كامنت پيشين:با توجه به عدم دريافت اطلاعات از سازنده پكيج نمزدا، صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2103 بر عهده پيمانكار بوده و هر گونه تغيير در اطلاعات (توسط سازنده پكيج نمزدا) بدون هيچ گونه ادعايي مي بايست در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | مورد تایید است.
2 | دبي پمپ 2104 در جدول مي بايست تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | این میزان برابر با 3m3/hr می باشد که همین میزان نیز در جدول درج گردیده است.
3 | كامنت پيشين:با توجه به عدم دريافت اطلاعات از سازنده پكيج نمزدا، صحت فشار مقصد و ارتفاع آن براي پمپ 2104 بر عهده پيمانكار بوده و هر گونه تغيير در اطلاعات (توسط سازنده پكيج نمزدا) بدون هيچ گونه ادعايي مي بايست در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | مورد تایید است.
4 | كامنت پيشين: نهايي سازي ظرفيت پمپ هاي فلر منوط به تاييد محاسبات قطره گير مربوطه مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | مورد تایید است.
5 | كامنت پيشين: ميزان min op pressure براي پمپ 2202 مورد بازنگري قرار گيرد.(عليرغم آنكه پيمانكار اعلام نموده كه اين مورد اعمال گرديده است) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
6 | كامنت پيشين: فشار حداكثر عملياتي و نيز فشار طراحي Closed drain drum با قطره گيره فلر همخواني ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
7 | اعداد ذكر شده براي پمپ هاي گازوئيل با PID مربوطه مطابقت ندارد. باتوجه به عدم وجود حاشيه امينت هد در پمپ مذكور پيشنهاد مي گردد محاسبات مورد بررسي مجدد قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | با توجه به اینکه طبق آخرین توافقات ابعاد مخزن دیزل معادل با ابعاد محاسبه شده در مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شد لذا تغییرات لازم در مدرک اعمال گردیده است.
8 | ارتفاع مخزن گازوئيل با PID مربوطه مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | طبق آخرین توافقات ابعاد مخزن دیزل معادل با ابعاد محاسبه شده در مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شده و تغییرات لازم در مدرک اعمال گردیده است.
9 | كامنت پيشين: سطح مايع حداقل و حداكثر نوشته شده در مدرك با PID متناظر آن تطابق ندارد.P-2101 |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
10 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: