## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0004_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اين مدرك با مدرك پيش نياز مانند Index تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و در اين مدرك اعمال گردد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. براي مثال به كامنت شماره 2 ارجاع داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مدرک مطابق آخرین P&ID اصلاح شد. سایر مدارک نیز مطابق این نقشه ها اصلاح میگردد.
2 | موارد مربوط به PVSV و TRV در اين مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مطابق آخرین نقشه ها تنها TRV و PRV در بسته چندراهه نمایش داده شده اند که در این مدرک نیز اورده شده است.
3 | service براي تمامي موارد گاز در نظر گرفته شده است اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
4 | آيتم 35 مربوط به Orifice Designation با جدول ارائه شده در spec تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مدرک Sizing calulation بخش فرایند به عنوان مرجع در نظرگرفته شده است.حداقل سایز های داده شده در Spec رعایت شده است. برای سایز هایی که در جدول آورده نشده است ( مانند TRV ها) Noteهای زیر جدول رعایت شده است.
5 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | -
6 | اين مدرك با مدرك spec، تناقضات بسياري وجود دارد در زير به بخشي از آنها اشاره شده است، تمامي موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
7 | در تمامي موارد Trim Material مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
8 | متريال spring مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
9 | براي CONVENTIONAL TYPE بر اساس spec: For flammable or toxic services, bonnets shall be vented to the discharge side of the relief valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | به صورت Note اضافه شد.
10 | بر اساس مدرك spec: Balanced bellows valves shall have open bonnet construction. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | به صورت Note اضافه شد.
11 | بر اساس مدرك spec: In bellows type, bonnet shall be vented separately from discharge. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | به صورت Note اضافه شد.
12 | بر اساس مدرك spec: In valves with balancing bellow, the bonnet shall have a ½” threaded hole, NPT as per ANSI 1.20.1. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | به صورت Note اضافه شد.
13 | Valves shall, in general, be of the direct spring loaded full nozzle with minimum inlet flange rating of 300#, |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | جزئیات در مدرک Specification آورده شده است و در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت.
14 | Lifting lever shall be provided whenever the fluid to be relieved, is steam, air, or hot water (60°C and above) اين مورد براي شير اطمينان خروجي هوا در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | جزئیات در مدرک Specification آورده شده است و در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت.
15 | Calculated Area بر اساس in2 ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
16 | فرمت مدارك ارائه شده براي ديتاشيت ها در ناحيه منيفولد و كمپرسورهاي گازي با هم تفاوت دارد. فرمت ارائه مدارك در پروژه با هم تطابق داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | در بسته ایستگاه تقویت فشار بررسی خواهد شد.
Process Comments
17 | مقادیر Latent Heat of Vap. برای کلیه TRV ها و PSV ها با فرض خشک بودن جریان، اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | بازگشت به بند 9.3.1 استاندارد IPS-EPR-450 شیرهای TSV سایز نمیشوند و بر اساس حداقل سایز مجاز قابل اتصال به لوله کشی برای انواع کاربری استفاده می شوند.لازم به ذکر است جریان های خروجی از چاه دارای water cut مشخصی می باشد و جریان نمیتواند به صورت خشک باشد . در ضمن سایز ها با توجه به API 520 W-METHOD در نرم افزار ولو استار می باشد . مقادیر LATENT HEAT از نرم افزار هایسیس مشخص شده است .
18 | دمای Relief برای PRV ها اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مقدار این دما خروجی نرم افزار هایسیس می باشد .
19 | پیشنهاد می گردد برای همه PRV ها سایز یکسانی انتخاب شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | با توجه به نامه شماره 12194 از طرف NISOC در این نامه میزان دبی تمام چاه های آورده شده است و تمام اطلاعات فرایندی خروجی نرم افزار هایسیس می باشد ، لذا سایز تمام PRV ها بسته به دبی مشخصی که چاه ها دارند ، تعیین می شود .در این صورت سایز نمی تواند یکی باشد .
Piping Comments
20 | ميزان Corrosion Allowance بر اساس مدرك PMS بايستي در تمامي ديتاشيت ها مشخص گردد. بطور مثال در كلاس AN07 ميزان آن 6 ميليمتر مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | مدرک PIPING MATERIAL SPECIFICATION به عنوان مرجع برای اطلاعات اضافی آورده شده است.
21 | در مورد رنگ شيرها چيزي در ديتاشيت ها اشاره نشده است. پيشنهاد مي شود براي خطوط كربن استيل مطابق مدرك رنگ Pipingپروژه باشد و مدرك رنگ پروژه نيز در ليست ريفرنس مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
22 | درتمامي صفحات به آخرين ويرايش PMS رفرنس داده شود در اين مقطع زماني ويرايش D02 دريافت گرديده ولي هنوز نهايي نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-11-01 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: