## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1310 |  |  | Transmital Date:8/24/2022
Document Title:P&ID - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1310 |  |  | Transmital Date:8/24/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | علت در نظر گرفتن دو انشعاب و شير هاي مربوطه براي خطوط لوله جرياني آتي چيست؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | انشعاب و شير هاي مربوطه براي خطوط لوله جرياني آتي بر اساس مدارک طراحی پایه پروژه در نظر گرفته شده است.
2 | شماره خط بالادست ESDV مطابق آيتم 131 گزارش HAZOP مي بايست تصحيح گردد. (اين مهم صرفا براي خط اول اعمال شده است) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | تغییر کلاس 3000# به 600# در پایین دست شیرهای ESDV درویرایش قبل مدرک اعمال شده است.
3 | مطابق آيتم 134 گزارش HAZOP روي نقشه، HS روي كليه ESDVها نشان داده شود |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
4 | در خصوص لاجيك كنترل جريان و سطح 1701A شفاف سازي شود (دليل نياز به HS) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | مطابق توافقات جلسات HAZOP، لاجیک مربوط به شیر کنترل در هر خط جریانی به منظور کنترل جریان طراحی شده است ولاجیک کنترل کسکید سطح/جریان به دلیل حذف سیگنال سطح ، حذف شده است. از انجا که در بسیاری از موارد ترجیح به تنظیم عملکرد بر اساس setpoint دستی است، اپراتورها با HIC به صورت دستی درصفحه مونیتور امکان سوییچ میان کنترل دستی و یا کنترل اتومات با میزان جریان را خواهند داشت. توضیحات کنترل تجهیز ابزار دقیق مذکور در NOTE6 اشاره شده است .
5 | خط ميعانات ورودي از ايستگاه گاز مي بايست به هر دو هدر A و B متصل گردد. (در صورت نياز ذينفع اصلي) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | در صورت نیاز ذینفع اصلی اعمال خواهد شد.
6 | خط ميعانات ورودي از ايستگاه گاز مي بايست به هدر Drain متصل گردد. (در صورت نياز ذينفع اصلي) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | در صورت نیاز ذینفع اصلی اعمال خواهد شد.
7 | سايز كاهنده بروي خط W018S نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
8 | سيگنال ورودي از ترانسميتر سطح تفكيكگر در صفحه 3 مي بايست مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
9 | در صفحه 3 نمايش اتصال خطوط موجود به جديد (به لحاظ نقشه كشي) به يكديگر متصل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
10 | شماره خط ها با اندازه هاي متفاوت درج شده كه لازم است يكسان سازي صورت پذيرد. (شماره خطوط با اندازه كوچك قابليت خواندن در قطع A3 را ندارند). |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
11 | نوع شير ها (جوشي، فلنجي و....) همانند ايستگاه گاز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
12 | وضعيت Failure شير 1701E مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | وضعيت Failure شير 1701E در ویرایش قبلی مدرک مشخص شده است
13 | شماره خطوط 183 و 184 مي بايست در صفحات 3و 6 نيز نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
14 | اختلاف فشار پمپ با محاسبات ارائه شده مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
15 | موارد نمايش داده شده در بخش Key plan مي بايست حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
16 | سطوح ESD مشخص نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
17 | عدد درج شده براي عمق حوضچه خوانا نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اصلاح گردید.
18 | لازم است پيمانكار نسبت به بررسي نحوه كنترل شير كنترلي ورودي موجود مورد برسي قرار گيرد تا در نحوه راه اندازي آتي مشكلي ايجتد نشود ( آيا وضعيت موجود صرفا توسط FE كنترل مي گردد يا امكان كنترل توسط LT نيز وجود دارد.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | رجوع شود به بند 135 مطالعات HAZOP
19 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05608 | 2022-09-09 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021