## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0029_D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1514 |  |  | Transmital Date: 19/Oct/2022
Document Title: Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pump-Elect.Motor Driven |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0109-ME-TR-1514 |  |  | Transmital Date: 19/Oct/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0029_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | صفحه 3 از 9 آیتم 19، نیازی به کنترل پنل محلی نیست. استفاده از LCS کفایت می کند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | نقطه نظر کارفرمای محترم بصورت نوت در مدرک اضافه گردید. لازم به ذکر است که در TCL استفاده از LCS به جای LCP به سازندگان اعلام شده و مدارک مربوطه ازجمله اسپک بخش ابزاردقیق و همچنین P&ID بر این اساس اصلاح خواهند گردید.
2 | در مورد LCP و Instrumentation توضیحات و مشخصات کافی در دیتاشیت با توجه به نقشه های P&ID آورده شود. همچنین استانداردهای لازم NFPA ذکر گردد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | مطابق نقطه نظر کارفرمای محترم با توجه به بکارگیری LCS بجای LCP نوت های 19 و 20 مربوط به LCP در مدرک مکانیکال بر این اساس اصلاح می گردد. مدارک مربوطه از جمله P&ID و اسپک ها بر این اساس اصلاح خواهند گردید.
3 | آخرین نسخ IPS-M-EL-131، NISOCS-M-EL-131، IPS-E-EL-100، IPS-M-EL-132، IPS-M-EL-143، IPS-I-EL-217، IPS-C-EL-115، IPS-M-EL-144، به عنوان Applicable standard ذکر شوند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | با توجه به اینکه این مدرک مربوط به بخش مکانیک می باشد، اشاره به استاندارد IPS-E-EL-(1) کفایت می کند. چراکه دیگر استانداردهای بخش برق در این استاندارد وجود دارد. همچنین در بخش برق مدرک مجزا برای دیتاشیت موتورهای برق وجود دارد که در آن تمامی استانداردها مرتبط آورده شده است. لازم به ذکر است استانداردهای مذکور همگی پیوست مدرک خرید می باشد که سازنده موظف به پیروی از آنها است. لذا خواهشمند است از درج مدارک اضافه جهت جلوگیری از شلوغی مدرک مکانیک صرف نظر گردد.
4 | برای هر موتور داده برگ جداگانه به نحوی تهیه گردد که همه آیتم های داده برگ های پیوست آخرین نسخه IPS-M-EL-131، IPS-M-EL-132، به علاوه BHP گردنده پوشش داده شوند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | در بخش برق مدرک "Data Sheets for MV Induction Motors (BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0009)" وجود دارد که با ویرایش سوم تولید شده است. همچنین بعد از عقد قرارداد و تعیین نهایی سازنده، وندور موظف است مدرک دیتاشیت برق را تکمیل نماید که در آن توان اکتیو، ضریب قدرت، ولتاژ و دیگر پارامترهای الکتریکی درج خواهد شد.
5 | توان اکتیو مورد نیاز هر موتور با احتساب نوع گردنده، ضرایب و قیود مندرج در آخرین نسخ استانداردهای API610، API617، API673، تعیین گردد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | همینطور که در بند بالا توضیح داده شد، بعد از عق قرارداد، سازنده تمامی پارامترهای الکتریکی را در اختیار این مشارکت قرار خواهد داد و بر این اساس مدارک بخش برق به روزرسانی شده و جهت بررسی به آن کارفرمای محترم ارسال می گردد.
6 | سطوح فشار ضعیف (LV) ، فشار متوسط (MV) و فشار قوی (HV) جهت ماشین های الکتریکی در مناطق نفت خیز جنوب ، به ترتیب معادل ولتاژهای 400V، 3.3kV، 11kV می باشند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | با توجه به اینکه ولتاژ موجود در این پروژه برای موتورهای آب آتشنشانی 3.3 کیلو ولت است، این موضوع در تمامی TCLها به سازنده یادآوری شده است. لازم به ذکر است در بخش مشخصات الکتریکی در دیتاشیت مکانیک، ولتاژ 3.3 کیلوولت ذکر شده است.
7 | لازم به یادآوریست که منظور از نصب Outdoor موکدا Under sunshade می باشد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | نقطه نظر کارفرمای محترم در بخش مربوطه از مدرک مکانیکال اعمال گردید.
8 | بیشینه رطوبت نسبی، دمای محیط جهت طراحی و دمای سطح فلز عریان در معرض آفتاب به ترتیب 90%، 55°c، 85°c دیده شود. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | نقطه نظر کارفرمای محترم بصورت Note در مدرک اعمال گردید.
9 | مسئولیت اعمال ضرایب Derating و اعمال قدرت نامی مناسب به سازنده واگذار گردد. به بیان دیگرمولفه های مستقیما مرتبط با توان ماشین که در مرحله سفارش و خرید باید در اختیار تامین کننده / سازنده قرار داده شوند عبارتند از: -قدرت نامی مناسب (Required Power) که برای موتورها برابرست با حاصلضرب BHP در API FACTOR گردنده و گاها Coupling Factor. -ارتفاع، بیشینه دما (55°c) و رطوبت نسبی (90%) محل نصب |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | نقطه نظر کارفرمای محترم بصورت Note در مدرک اعمال گردید.
10 | در خصوص الزامات کارکرد ماشین تحت شرایط تغییر ولتاژ و فرکانس (Zone A، Zone B) پاراگراف 7.3 نسخه 2017 استاندارد IEC60034-1 مد نظر قرار گیرد. بدیهی است در صورت بروزرسانی استاندارد مذکور ، پاراگراف متناظر در نسخه جدید ملاک عمل خواهد بود. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | مطابق با مدرک "Electrical System Design Criteria" بخش برق نوسات ولتاژ و فرکانس به ترتیب 10 و 5 درصد مشخصات نامی می باشد. بند مربوطه در مدرک داده برگ به روزرسانی گردید.
11 | پارامتر Service Factor برابر به 1 ملحوظ گردد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
12 | تمامی سنسورهای حرارت بکار رفته در بیرینگ ها /یاتاقان ها، سیم پیچ های استاتور و احیانا روتور از نوع (PT 100) RTD 3-wire در نظر گرفته شوند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | در مدرک اضافه و به استانداردIPS-M-EL-132 (2) اشاره گردید.
13 | سنسورهای حرارت سیم پیچ های استاتور به تعداد 3 per phase و بصورت کاملا توزیع یافته در فضای استاتور تعبیه گردند. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | در مدرک اضافه و به استانداردIPS-M-EL-132 (2) اشاره گردید.
14 | در خصوص موارد مرتبط با تابلوهای برق ، کلیدها ، حفاظت، CTها ، PTها ، پایش ، اندازه گیری و ... ملاک عمل در وهله نخست ، مدارکی از قبیل Logic Diagram، Detailed SLD می باشد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | در جلسات شفاف سازی با وندور (TCL) همگی موارد ذکر و در مدرک TBE ارسال خواهد شد.
15 | صرفا نوع Conventional حفاظت دیفرانسیل مورد تایید بوده و لذا طرح Self-Balancing آن غیر قابل قبول است. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | حفاظت دیفرانسیل برا ی موتورهای بالای 1000 کیلووات در نظر گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است نوع حفاظت که Conventional است در مدارک تک خطی بخش برق لحاظ شده است.
16 | هر ماشین الکتریکی دوار در هر دو سمت DE و NDE خود دارای یاتاقان/بیرینگ (های) اختصاصی مستقل از گردنده یا گرداننده مکانیکی اش باشد. |  | 01/2294/329849 | 1401/09/05 | موتور الکتریکی و پمپ یاتاقان های مستقل از یکدیگر خواهند داشت که توسط سازندگان رعایت می شود. لازم به ذکر است که این دسته از موارد در مرحله پیشنهاد فنی سازندگان لحاظ خواهد گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Adineh | Signature | M. Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 12/10/2022