## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0852 |  |  | Transmital Date: 20 Apr 2022
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0852 |  |  | Transmital Date: 20 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تخمین بار مصرفی از روی سیستمهای موجود برای سیستم های جدیدقابل قبول نیست. چرا که سیستمهای موجود و جدید مشابه نیستند و نمیتواند مبنایی برای طراحی سیستم جدید باشد. تعداد پانل ها و ایستگاههای کاری و سیستم کنترل پکیج ها نامشخص و در مدرک ذکرشده تعداد آنها با توجه به کالاهای مئوجودمشخص میگردد. با توجه به اینکه مدرک در مرحله مهندسی تفصیلی میباشد لازم است ابتدا تعداد و نوع سیستمهای کنترل/پکیجها/ایستگاههای کاری مشخص ، سپس بر اساس تعداد ورودی /خروجی هر سیستم کنترل/پکیج، اقدام به محاسبه بار مصرفی شود. به دلایل گفته شده این ویرایش مدرک مورد تایید نیست . |  | 01/2294/47232 | 1401/02/11 | این مدرک مطابق اخرین مدارک پروژه ، نتایج بازدید انجام شده ، همچنین بر اساس مدارک سازنده پکیچ کمپرسوراین پروژه (load list شرکت هوایار) ونمونه سیستمهای کنترل/ESD/F&G تهیه شده با مشخصات مشابه برای سایر پروژه ها به روزرسانی گردید. مطابق محاسبات انجام شده ، نظر کارفرمای محترم درباره مشابه نبودن سیستمها و عدم امکان مقایسه با سیستم موجود کاملا مورد پذیرش است و در نتیجه آن محاسبات جدید با ذکر تعداد I/O هر سیستم ارائه شده است.در مورد مقایسه سیستم جدید با سیستم موجود ایستگاه تقویت فشار بینک که با ,UPS ده کیلو وات تغذیه میشود لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود: - بعضی از مصرف کننده ها مانند پکیج نیتروژن در ایستگاه موجود وجود ندارند. - بعضی از پکیجها مانند پکیج هوای ابزار دقیق در محل و با باتری خریداری شده توسط سازنده پکیج تغذیه میشوند. - ایستگاه در حال حاضر در حال توقف است و امکان صحت سنجی عملکرد UPS به دلیل عدم برق کشی تابو ها یکمپرسور و برای مثال فعال شدن همزمان ESD که مصرف را بالا میبرد وجود ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 08 May 2022 |  |  |  |  | Date: