## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0852 |  |  | Transmital Date: 20 Apr 2022
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0852 |  |  | Transmital Date: 20 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | با توجه به اينكه موارد پيش نياز اين مدرك مانند I/Oها، و نوع پكيج ها، نهايي نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | این مدرک مطابق اخرین مدارک پروژه و بازدید انجام شده به روزرسانی گردید. خواهشمند است مدرک بررسی گردد و تاییدیه نهایی آن منوط به نهایی سازی مدارک مرجع گردد. |  |  | -
2 | براي كمپرسورهاي گازي يك پنل كنترلي (UCP) در نظر گرفته شده است كه اين مورد قابل قبول نيست. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | محاسبات این مدرک بر اساس مدارک مکانیک مربوط به پکیج کمپرسور تهیه شده است که در آن یک تابلو مشترک برای همه ردیف ها دیده شده است.در صورت تغییر مدارک مرجع این مدرک نیز اصلاح خواهد شد. لازم به ذکر است در این مورد کامنتیاز طرف کارفرمای اصلی دریافت نشده است. همچنین یادآوری میشود جداسازی تابلوها به دلیل افزایش تعداد تابلوها و مصرف UPS ممکن است منجر به تغییر سایرUPS ، ابعاد اتاق باطری و ابعاد ساختمان کنترل شود که لازم است با دقت برسی گردد. |  |  | -
3 | براي پكيج هايي كه LCP، در نظر گرفته شده است مانند Dehydration، Air Compressor، N2 تايپ پكيج ها مشخص شود و در خصوص اينكه خود پكيج ها برق نداشته باشد در مورد لزوم power براي LCP ها شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | الزام استفاده ازتغذیه UPS برای پکیج های N2 و Air Compressor به دلیل وجود PLC/Micro Processor در تابلوهای محلی است که نیاز به برق پایدارو مطمئن دارد و در غیر این صورت به سیستم اسیب وارد میشود. لذا لازم است تغذیه از طریق UPS ایستگاه اعمال شود و یا اینکه مبدل، stabilizer و battery pack در محل توسط سازنده پکیج دیده شود که در حال حاضر این موضوع در مدارک پکیج ها دیده نشده و توصیه نمیگردد.( لازم به ذکر است در سایت تقویت فشار موجود مصرف این ایتمها در طراحی UPS دیده نشده و به این علت در خرید پکیجها تجهیزات برقی اضافه به صورت محلی در تابلو اضافه شده است) در مورد پکیج Dehydration از آنجا که تابلوی جداگانه ندارد و به سیستم کنترل ایستگاه متصل است تنها مصرف آنالایزر دیده شده است. ( لازم به ذکر است در سایت تقویت فشار موجود مصرف آنالایزردر طراحی UPS دیده نشده است ولی این تجهیز از مدار خارج است) |  |  | -
4 | در مورد پكيج ها، مواردي كه نياز به LCP باشد، دوباره بررسي و جدول آپديت شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | بررسی و به روز رسانی شد. |  |  | -
5 | دلايل فني لازم در خصوص ميزان مصرف LCP پكيج ها ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | به آیتم 3 رجوع شود. |  |  | -
6 | در مورد نحوه تغذيه سيستم FACP، ESD Console و ... شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | سیستم ESD از 110VAC UPS تغذیه میشود. کنسول ESD برق جداگانه ندارد و با I/O ها ی ارسالی از سیستم ESD ت؛ذیه شده و کار میکند. FACP در مدرک اضافه شد. |  |  | -
7 | تاييد ذي نفع اصلي پروژه براي تعداد ايستگاههاي كاري اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | در صورت اعلام نظر دی نفع اصلی ، موارد در مدرک پیاده خواهد شد. |  |  | -
8 | Cabinet utilities براي تمامي آيتم ها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | برای موارد نصب شده در اتاق دیده شده است. |  |  | -
9 | اين نكته توجه شود كه تعداد كابينت ها و مارشالينگ ها نهايي نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | مدرک در ویرایش های بعد مطابق اخرین اطلاعات سازنده ها به روز رسانی میگردد. |  |  | -
10 | ميزان مصرف Large Screen LCD چك گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | از لیست مصرف کننده ها حذف شد. |  |  | -
11 | ميزان مصرف پرينترها چك گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | از لیست مصرف کننده ها حذف شد. |  |  | -
12 | ليست مدارك مرجع ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | اعمال شد. |  |  | -
13 | با توجه به اسم مدرك بايد مصرف power براي تمامي موارد در نظر گرفته شود كه در اين جدول فقط به 110 VAC UPS اشاره شده است. جدول بر اساس نياز پروژه به روز رساني گردد. ادوات ابزاردقيقي كه نياز به 24 VDC دارند نيز در جدول در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | همه ادواتی که میبایست توسط سیستمUPS از نوع AC و DC تغذیه شوند در مدرک لیست شده است. بقیه موارد توسط تابلو ها برق رسانی میشوند. |  |  | -
14 | FAP Power Consumption مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | اعمال شد. |  |  | -
15 | در صورتي كه درون پنل ها نياز به 24 VDC باشد مشخص شود كه تغذيه آن به چه صورت است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | به Spec تابلو ها و سیستمهامراجعه شود.. |  |  | -
16 | با توجه به غير شفاف بودن موارد ارائه شده در اين مدرك، مانند لزوم استفاده از UPS براي پكيج ها، نحوه محاسبه توان مورد نياز براي پنل هاي كنترلي، در نظر گرفتن يك پنل كنترلي بجاي سه عدد براي كمپرسورهاي گازي امكان بررسي بيشتر اين مدرك فراهم نيست. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | این مدرک مطابق اخرین مدارک پروژه و بازدید انجام شده به روزرسانی گردید. خواهشمند است مدرک بررسی گردد و تاییدیه نهایی آن منوط به نهایی سازی مدارک مرجع گردد. |  |  | -
17 | Power Consumption of Gas Detectors of Buildings در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | در محاسبات سیستم F&G در نظر گرفته شده است. برق رسانی به دتکتور توسط سیستم F&G انجام خواهد شد. |  |  | -
18 | جدول Power Consumption Summary ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | در مدرک آورده شده است. |  |  | -
Electrical Comment
19 | در خصوص 110Vac UPS : بار محاسبه شده براي دستگاه جديد در مدرك ارسالي مشاور برابر با 27 كيلووات برآورد شده است اين درحالي است كه توان اين دستگاه در قرارداد 10 كيلو وات ديده شده است و ظرفيت دستگاه موجود نيز 9 كيلو وات است و مشاور عدله فني كافي براي اين افزايش ظرفيت ارائه نكرده است لذا تبعات مالي اين افزايش ظرفيت بر عهده پيمانكار خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | این مدرک مطابق اخرین مدارک پروژه ، جلسات و بازدید انجام شده به روزرسانی گردید. مطابق محاسبات انجام شده 10کیلو وات جوابگوی سیستم جدید نیست و از آنجا که در قرار داد دیده نشده میتواند اضافه کار محسوب شود. در مقایسه با سیستم موجود که با ,UPS ده کیلو وات تغذیه میشود لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود: - بعضی از مصرف کننده ها مانند پکیج نیتروژن ، large screen و... در ایستگاه موجود وجود ندارند. - بعضی از پکیجها در محل و با باتری خریداری شده توسط سازنده پکیج تغذیه میشوند. - ایستگاه در حال حاضر در حال توقف است و امکان صحت سنجی عملکرد UPS به دلیل عدم برق کشی تابو ها یکمپرسور و برای مثال فعال شدن همزمان ESD که مصرف را بالا میبرد وجود ندارد. |  |  | -
20 | در خصوص 110Vac UPS : از آنجا كه زمان بك آپ مورد نياز براي سيستم هاي كنترلي 2 ساعت و براي سيستم PAGA برابر 4 ساعت مي باشد لذا در ليست بار 110Vac فاكتور زمان نيز بايستي اضافه گردد تا در محاسبات ظرفيت باطري لحاظ شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | تغذیه سیستم پیجینک از UPS 110VAC واحد با همان زمان انجام خواهد شد.( رجوع به نامه شماره 00/2290/294875 مورخ 1400/09/07) |  |  | -
21 | در خصوص شارژر 24Vdc : - با توجه به اينكه زمان بك آپ سيستم F&G به صورت 24h+5min بايستي ديده شود (24 ساعت Stand by بعلاوه 5 دقيقه عملكرد) مصرف سيستم ها و سنسورهاي F&G بايستي در دوحالت Standby و Operation به صورت جداگانه در مدرك آورده شود. - مطابق قرار داد توان خروجي شارژر 24Vdc برابر 5 كيلو وات است در دياگرام تك خط موجود در قرارداد (پيوست مدرك Design criteria برق) نيز جريان نامي شارژر برابر 200 آمپر قيد شده (معادل 4.8 كيلو وات) اما بار اين سيستم در مدرك ارسالي مشاور برابر 4.5 كيلووات در نظر گرفته شده و مطابق محاسبات ارسالي با ترنسميتال 481 جريان نامي شارژر بالغ بر 728 آمپر (معادل 18.5 كيلوات) خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | اعمال شد. |  |  | -
22 | از آنجا كه مباني برآورد بار و محاسبات ارائه شده توسط مشاور مورد تاييد نمي باشد لذا تبعات مالي افزايش ظرفيت شارژر و بزرگ شدن بانك هاي باطري و افزايش مساحت اتاق باطري بر عهده پيمانكار خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | به آیتم19 رجوع شود. |  |  | -
23 | جهت راهنمايي مشاور در اصلاح رويه غلط برآورد بار مدرك نمونه به پيوست جهت بهره برداري مشاور ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | مطابق بررسی های صورت گرفته در جلسه ، نمونه ارسالی به پیوست نامه شرکت پترو ایران ، به دلیل آنکه مصرف UCP پکیج ها در آن محسوب نشده است و همچنین از آنجا که به لحاظ تعداد I/O وبه تبع آن تعداد ماژول های تغذیه مصرف کننده ، با این پروژه قابل قیاس نیست؛ نمی تواند به عنوان مرجع برای پروژه بینک در نظرگرفته شود. با این وجود در جلسه به صورت حضوری با توجه به محاسبات I/O پروژه برای سیستمهای مختلف ، اعداد مشخص شده برای توان مصرفی مجددا بررسی و نظر شرکت پترو ایران اخذ و در مدرک پیاده شده است. |  |  | -
New comments | بازگشت به نقطه نظرات بالا لازم است موارد ذكر شده بررسي و در صورت لزوم با ادله فني پاسخ داده شود. لازم به ذكر است عدم ارائه كامنت از سوي ذينفع اصلي پروژه جهت لحاظ نكردن موارد مورد قبول نمي باشد و با توجه به موارد قرارداد مسئوليت كليه مسائل فني و موارد مرتبط حتي در صورت تاييد ذينفع اصلي بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | ین مدرک مطابق اخرین مدارک پروژه ، نتایج بازدید انجام شده ، همچنین بر اساس مدارک سازنده پکیچ کمپرسوراین پروژه (load list شرکت هوایار) ونمونه سیستمهای کنترل/ESD/F&G تهیه شده با مشخصات مشابه برای سایر پروژه ها به روزرسانی گردید.
New comments | بازگشت به كامنت 2 و نظر ذينفع اصلي پروژه براي هركدوم از كمپرسورها UCP جداگانه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | اصلاح شد.
New comments | بازگشت به كامنت 3 و نوع پكيجها ،لزوم استفاده از UPS براي پكيجهاي ذكر شده مجدد بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | اصلاح شد.
New comments | بازگشت به كامنت7 جهت تكميل مدارك شفاف سازي در خصوص ايستگاههاي كاري بايستي انجام شود.لازم به ذكر است تعداد ايستگاههاي كاري قبل از توليد مدرك بايستي نهايي و بر اساس توافق در مدرك اعمال گردد. با توجه به بررسي تعداد ايستگاهها در مدارك ديگر جهت يكسان سازي و پرهيز از اصلاح مجدد لازم است تمامي موارد اينچنيني با ذينفع اصلي شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | محاسبات مطابق آخرین مدارک و نظرات کارفرما در مورد تعداد استیشن های کاری ارائه شده است.
New comments | با توجه به مقدار OWS,EWS فرض بر اين است كه مقدار برق مصرفي پرينتر هم در مقادير ذكر شده ديده شده است.در غير اينصورت لازم است مقدار برق مصرفي پرينتر هم ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | مطابق توافقات پرینترها ازبرق عادی تغذیه خواهند شد.
New comments | مقدار برق مصرفي براي سيستم HVAC,CO2,SPARE در مدرك ديده شود. موارد ذكر شده در Note اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | مصرف تابلوی C02 در 24VDC دیده شده است. 20 درصد spare به مدرک اضافه شد.مصرف تابلوی HVAC مطابق مدارک این پکیج و توضیحات نوت 3 این مدرک ، در جدول محاسبه نشده است.
New comments | با توجه به تفاوت مقدار ظرفيت UPS محاسبه شده و UPS موجود لازم است استعلامات اخذ شده از وندور جهت بررسي و تاييد به ضميمه ارسال گردد.لازم به ذكر است با توجه به محاسبات صورت گرفته بنظر مي رسد مقادير مورد نظر نياز به بررسي بيشتر دارد . لذا پيمانكار بايستي بدون ادعاي مالي و زماني نسبت به تامين UPS,BATTERRY,accessories و موارد مرتبط با ساختمان اقدام نمايد.لازم به ذكر است در صورت تاييد ذينفع اصلي پروژه درخواست اضافه كاري قابل بررسي خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04170 | 2022-05-08 | موارددر جلسات متعدد ارائه شده است. از آنجا که مدارک سازندگان نیازبه توضیح و بررسی دارد در جلسات حضوری مجددا قابل ارائه میباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 08 May 2022 |  |  |  |  | Date: