## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1068 |  |  | Transmital Date: 12.Jun.2022
Document Title: Calculation Note For Flow Element Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1068 |  |  | Transmital Date: 12.Jun.2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همان گونه که در مدرک ذکر شده؛ بنابر استاندارد IPS-E-IN-130، باید 0.15≤β≤0.7 باشد. این مورد باید در سایزینگ تمامی اوریفیس‌ها لحاظ گردد. |  | 01/2294/146657 | 1401/04/30 | اصلاح گردید. لازم به ذکر است به منظور اصلاح β ، میزان دبی ورودی به تمامی اوریفیس ها با احتساب OVER DESIGN اصلاح گردید.همچنین متذکر می گردد در صورتی که دبی های محاسبه شده بر اساس مدرک LINE SIZING در نظر گرفته شود ، میزان β کمتر از مقادیر اعلام شده در استاندارد بوده و می بایست سایز خطوط کاهش یابد .
2 | لازم است بعد از اصلاح محاسبات مربوط به XV-2110 و با Peak Flow جدید، محاسبات سایزینگ RO-2112 اصلاح شده و برای این امور ارسال گردد. |  | 01/2294/146657 | 1401/04/30 | اصلاح گردید.
3 | پارامترهای فرآیندی چگالی، ویسکوزیته و CP/CV برای جریان عبوری از RO-2133، RO-2134، RO-2141 و RO-2151 می‌باید مطابق با PFD اصلاح شده و محاسبات مربوطه بار دیگر ارسال گردد. |  | 01/2294/146657 | 1401/04/30 | پارامترهای فرایندی گفته شده با آخرین مدرک شبیه سازی چک شده و ارسال گردید .
4 | پارامتر Min. plate thickness برای RO-2144 می‌باید مورد بازنگری قرار گرفته و محاسبات بار دیگر ارسال گردد. |  | 01/2294/146657 | 1401/04/30 | اصلاح گردید.
5 | مقادیر مندرج در مورد سایزینگ FE-2111 با خروجی نرم افزار منطبق نمی‌باسد. لازم است محابات مورد بازنگری قرار گرفته و بار دیگر برای این امور ارسال گردد. |  | 01/2294/146657 | 1401/04/30 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021