## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1068 |  |  | Transmital Date: 12.Jun.2022
Document Title: Calculation Note For Flow Element Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1068 |  |  | Transmital Date: 12.Jun.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003_D00 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شماره خط براي FE-2101و FE-2102 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اصلاح گردید.
2 | فشار ورودي براي FE-2101و FE-2102 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اصلاح گردید.
3 | در صفحات 9و 10 براي تمامي FE ها ميزان فشار خروجي 250 بار ذكر شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | هدر جدول اصلاح گردید.
4 | شماره و سايز خط براي RO-2112 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اصلاح گردید.
5 | فشار خروجي براي RO-2131 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | با توجه به اینکه این اوریفیس برای خروجی درام در نظر گرفته شده و این خط به CLOSED DRAIN می رود ، و فشار اتمسفر برای CLOSED DRAIN در نظر گرفته شده ، پس مقدار صفر بارگیج صحیح می باشد لازم به ذکر است با توجه به فاصله ی درام 2102 تا درام CLOSED DRAIN مقدار فشار 0.2 بارگیج را در نظر می گیریم.
6 | قطر سوراخ اورفيس براي RO-2144/2131 حد.د 1.9 ميليمتر محاسبه شده، لازم است در اين خصوص پيشنهاد سازنده و محدوديت هاي استانداردي نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اصلاح گردید.
7 | شماره و سايز خط براي RO-2141 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اصلاح گردید.
8 | فشار خروجي براي RO-2144 نياز به بازنگري دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | با توجه به اینکه این اوریفیس برای خروجی درام در نظر گرفته شده و این خط به CLOSED DRAIN می رود ، و فشار اتمسفر برای CLOSED DRAIN در نظر گرفته شده ، پس مقدار صفر بارگیج صحیح می باشد لازم به ذکر است با توجه به فاصله ی درام 2102 تا درام CLOSED DRAIN مقدار فشار 0.2 بارگیج را در نظر می گیریم.
9 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05011 | 06.Jul.2022 | اعمال می‌گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021