## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0920 |  |  | Transmital Date: 9 May 2022
Document Title: Set Point & Alarm List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0920 |  |  | Transmital Date: 9 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك مانند P&ID نهايي نشده است، در صورت تغيير در هر مرحله مي بايستي اين مدرك به روزرساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | ملاحظه و بررسی می شود.
2 | با توجه به كامنت قبل، مسئوليت تعداد ادوات از نظر مالي و زماني بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | ملاحظه گردید.
3 | در ستون LOCATION / PACKAGE NAME خط يا تجهيز مي بايست نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | اصلاح گردید.
4 | تمامي موارد مربوط به Service ها مورد بازنگري قرار گيرد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | اصلاح گردید.
5 | اين مدرك داراي مغايرت هاي زيادي با مدارك وابسته و شرح كار پروژه دارد كه مجددا بايد مورد بازنگري قرار گيرد در ادامه مواردي بعنوان مثال آورده شده است: |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | ملاحظه گردید.
6 | در سطر 1 و 2، مي بايست حداقل 1.1 برابر ميزان PFD كه اين مورد رعايت نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | اصلاح گردید.
7 | در سطر 3، اعداد مربوط به H و L اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | این تگ حذف گردید.
8 | در سطر 4، اعداد مربوط به H و L اصلاح گردد. - در P&ID آلارم HH و LL وجود دارد نه H و '. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مطابق با آخرین رویژن p&ID ، برای این تگ فقط مقدار HH وجود دارد.
9 | در سطر 11، مباني در نظر گرفتن H چيست؟ |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | این تگ حذف گردید.
10 | سطر 13، چگونه با پمپي با اختلاف فشار 19 بار، عدد فشار خروجي 28.9 در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مطابق با مدرک Calculation Note For Pumps اصلاح گردید.
11 | در سطر 21، اعداد حداقل نادرست است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | این تگ حذف گردید.
12 | بطور كلي PAHH براي اكثر تجهيزات بايد مورد بازنگري كلي قرارد گيرد و لازم است كه تابعي از فشار طراحي ظرف مربوطه باشد. بعنوان نمونه APHH-2111 مقدار 6.3 Barg قيد شده است درحالي كه فشار طراحي ظرف 9 Barg است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | برای این، PIT-2111 را قبل از وصل V-2101 قرار دادیم که به فشار 9 بار نرسد یعنی قبل از این فشار و در فشار 6.7 بار الارم بدهد اگر9barg : PAHH باشد PSV شروع به کار میکند که مطلوب ما نمی باشد.
13 | اطلاعات ورودي PDT ها (فشار آلارم) نادرست درج شده است.(بجاي آلارم بر روي اختلاف فشار، فشار عملياتي درج شده است) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | اصلاح گردید. PDIT 2143 برای راه اندازی شیر equalizer می باشد بنابراین دارای مقدار H:53 و L:2 می باشد.
14 | براي LT درصد قيد شده در حالي كه بايد به mm تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | اصلاح گردید.
2022-05-28
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28 May 2022 |  |  |  |  | Date: