## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1429 |  |  | Transmital Date: 21-Sep-2022
Document Title: Calculation Note For Earthing & Lightning System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0106-EL-TR-1429 |  |  | Transmital Date: 21-Sep-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در جدول صفحه 15 از 22، تعداد نقاط اتصال بدنه ترانس به 2 عدد افزایش یابد. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | اصلاح گردید.
2 | بدنه 4.2: میله ارت از جنس آهن گالوانیزه مورد تأیید نیست. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | اصلاح گردید.
3 | بند 7.3: محاسبات منجر به سطح اتصال کوتاه 16 کیلوآمپر که در تعیین سایز رینگ اصلی به کار رفته ارائه شود. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | مطابق با محاسبات انجام شده توسط نرم افزار Etap، سطح اتصال کوتاه ولتاژ LV برابر با حدود 25 کیلوآمپر می باشد. در نتیجه با توجه به فاصله رینگ ارت اصلی در منطقه فرآیندی از پست برق، سطح اتصال کوتاه کاهش پیدا کرده و به 16 کیلوآمپر خواهد رسید. لذا این عدد به عنوان سطح اتصال کوتاه رینگ اصلی در نظر گرفته شده است.
4 | با توجه به اینکه سیستم ارت برق ترکیبی از سیم و میله ارت می باشد، محاسبات بر این اساس اصلاح گردد. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | مطابق با بند 8 از محاسبات، تنها سیم لخت مسی جهت دستیابی به مقاومت زیر یک اهم برای ارت برق استفاده شده است. لازم به ذکر است برای سیستم صاعقه گیرو و ارت ابزاردقیق از میله های راد استفاده شده است که طبق استاندارد IPS از یک نقطه همبند شده اند.
5 | صفحه 15/22 بدنه ترانس می بایست از دو نقطه مقابل هم به رینگ ارت متصل گردد. جدول بر این اساس اصلاح گردد. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | اصلاح گردید.
6 | با توجه به نهایی نبودن مطالعات ژئوتکنیک/ژئوالکتریک در واحد تقویت فشار گاز بینک، لازم است که محاسبات سیستم ارت با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر پس از نهایی شدن مدرک ژئوالکتریک، اصلاح و جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | در صورت تغییر مقاومت ویژه خاک، این مدرک به روزرسانی خواهد شد.
7 | لازم است فاصله رینگ ارت ابزاردقیق و برق بر اساس استاندارد IPS-E-EL-100 رعایت گردد. |  | 1401-2294-279683 | 1401-08-03 | با توجه به استاندارد، فاصله بین سیستم زمین برق و ابزار دقیق در نقشه Layout لحاظ شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 08-Oct-22 |  |  |  |  | Date: