## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1451 |  |  | Transmital Date: 03-Oct-2022
Document Title: Overall Earthing Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0107-EL-TR-1451 |  |  | Transmital Date: 03-Oct-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مبنای استفاده از کابل ارتینگ با رنگ پوسته آبی زرد جهت رینگ ارت ابزاردقیق چیست؟ مستندات جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | مستند خاصی وجود وجود ندارد. جهت جداسازی دو سیستم Clean Earth و Dirty Earth، تفکیک رنگی صورت گرفته است.
2 | Note5 بدین شکل اصلاح گردد که آرمور کابل های تک رشته فقط از یک سمت به ارت متصل می گردند. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اصلاح گردید.
3 | در نوت 6 بخش A، شماره دیتیل اجرایی ذکر گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اضافه گردید. همچنین با توجه به اینکه در مدرک Typical Installation Details & Notes for Earthing and Lightning Protection System این نقشه وجود نداشته است، در برگ سوم از این مدرک نقشه اجرایی خطوط لوله اضافه گردید.
4 | در صورتی که از مقاومت سیم ارت لخت در محاسبات و به منظور کاهش مقاومت زمین استفاده شده باشد نمی توان سیم ارت را در ترانشه بتنی انداخت و می بایست بصورت دفنی از آن استفاده نمود. لذا نوت شماره 8 بصورت کامل بررسی و توضیحات بصورت شفاف در مدرک ذکر گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | نوت های شماره8، 9 و 11 مربوط به نحوه اجرای سیم ارت با روکش و بدون روکش در وضعیت های مختلف اصلاح گردید.
5 | عبارت "OR CLIP TO THE STRUCTURE ABOVE GROUND" در نوت شماره 8، نامفهموم است، بررسی و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03
6 | استفاده از کاندوئیت جهت حفاظت سیم ارت بر روی خاک از نوت 8، جدا و بصورت نوت مجزا در مدرک ذکر گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03
7 | با توجه به مغایرت توضیحات در نوت9، این بند اصلاح گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اصلاح گردید.
8 | در بخش Legend در خصوص جنس میله ارت فقط از نوع مسی مورد تایید است، عبارت Galvanized Steel حذف گردد. در ضمن قط میله مسی مطابق با مدرک محاسبات اصلاح گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | هم در مدرک محاسباتی و هم در این نقشه اصلاح گردید.
9 | چاه ارت در محوطه فلر جدید می بایست دارای دریچه بازدید و تست باشد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اصلاح گردید.
10 | تعداد چاه های ارت دارای دریچه بازدید و تست براساس مدرک طرح بندی سیستم ارت ساختمان ها اصلاح گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اصلاح گردید.
11 | نقطه نول زنراتور می بایست از طریق میله ارت مجزا به شبکه ارت متصل یابد. چاهک ارت نقطه نول زنراتور می بایست دارای دریچه بازدید باشد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اعمال گردید.
12 | چاهک ارت نقطه نول ترانس ها می بایست دارای دریچه بازدید باشد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | در این ویرایش چاهک ارت به همراه دریچه بازدید برای نقطه نوترال ترانسها در نظر گرفته شده است.
13 | ارت تابلو های MV و LV می بایست از دو نقطه و به صورت کدولد به رینگ ارت دور سئیچگیر متصل گردد. ارت دیسپاچر جهت تابلوی های فرعی شامل، تابلوی IRP، تابلو های روشنایی و تابلوهای شارژر بکار می روند. در ضمن بدنه ترانس های قدرت از دونقطه مقابل هم به شبکه ارت متصل گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اعمال گردید.
14 | با توجه به بند مذکور ارت بدنه تابلو ها در مدرک نمایش داده شود. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اعمال گردید.
15 | کلیه پکیچ های مواد شیمیایی می بایست از دو نقطه مقابل هم ارت گردند. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | پکیج شیمیایی شامل درامها از دو طرف ارت گردید. به عنوان نمونه به درام V-2206A مراجعه گردد.
16 | عمق دفن سیم ارت شبکه براساس محاسبات سیستم ارت در قسمت Note قید گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | در نوت 11 اشاره شده است که سیم لخت در عمق 60 سانتی متری می بایست دفن گردد.
17 | پس از تکمیل تجهیزات الکتریکی در نقشه در خصوص سیستم ارتینگ آن اظهار نظرخواهد شد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | اعمال می گردد.
18 | با توجه به وجود تجهیزات الکتریکی در سیستم فلر جدید، در صورت عدم وجود و اتصال سیستم ارت موجود در محوطه فلرها به ارت واحد، لازم است سیستم ارت فلر جدید به ارت واحد متصل گردد. |  | 1401-2294-327221 | 1401-09-03 | ارت فلر جدید به ارت فلر موجود متصل خواهد شد. همچنین جهت اطمینان بیشتر یک چاه ارت با دریچه بازدید در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Sadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 15-Oct-22 |  |  |  |  | Date: