## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1425 |  |  | Transmital Date: 20 Sep 2022
Document Title: Instrument Location Layout Drawing - W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1425 |  |  | Transmital Date: 20 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | ملاحظه گردید.
2 | در خصوص لاين return مربوط به SSV شفاف سازي صورت پذيرد. اين مورد بايد مطابق صورتجلسه KOM مربوط به WHCP در مدارك ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | طبق مدارک سازنده (P&ID )در زمان تست SAT مشخص می شود که خط return برای SSV چگونه در نظر گرفته می شود ،در حالتی که زمان بسته شدن شیر SSV مطابق مدارک پروژه باشد، این خط به مخزن اصلی پکیج متصل می شود(توسط سازنده پکیج ) اما در حالتی که زمان بسته شدن شیر SSV مطابق مدارک پروژه نباشد یک شیر QUICK EXAUHAST در این مسیر در نظر گرفته می شود.
3 | بازگشت به كامنت شماره 2 مدرك پيشين، مورد خواسته شده در مدرك اعمال نشده است، مشخص گردد كه sensing line ها به چه صورت به WHCP متصل مي شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | در این مدرک تنها مسیر و محل عبور tray مربوط به tube خطوط sensing line ها وSSV,SSSV نمایش داده شده است.
4 | با توجه به مذاكرات شفاهي در خصوص وجود CC و CP، در صورت وجود موارد بايد در اين مدرك ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | مطابق آخرین نسخه از مدرک P&ID مربوط به این چاه، CC/CP موجود نمی باشد و در این مدرک نیز در نظر گرفته نمی شود.
5 | Note 5 در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | Note 5 مربوط به نقشه plot plan استفاده شده درمدرک می باشد که باید کمرنگ تراز نقشه اصلی باشد، مدرک در این نسخه با pdf اصلاح شده ارسال گردید.
6 | فاصله Emergency Gate تا WHCP مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
7 | طول Tray مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05864 | 2022-10-09 | طول TRAY بصورت NOTE در مدرک ذکر گردید.
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 9 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: