## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1389 |  |  | Transmital Date: 11 Sep 2022
Document Title: ESD System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1389 |  |  | Transmital Date: 11 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-NISOC-110-IN-DG-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اتصال زمین PE در سمت JB موجود در Field نشان داده شود. (مربوط به بدنه JB ها) |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | از آنجایی که بدنه Junction Box در این نقشه نشان داده نشده است، امکان نمایش Earth مربوطه در این مدرک وجود ندارد. این Earthing مربوط به نصب و اجرای Junction Box می باشد. و در مدرک Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold با شماره مدرک BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009 نمایش داده شده است.
2 | اتصالات ارت IS و NIS از یک نقطه و در سمت تابلو به زمین مربوط متصل گردد. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | انجام شد.
3 | Marshalling بصورت Back of Panel می باشد. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | جانمایی Marshalling بر حسب طراحی وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد و بطور عرف، معمولا Back of Panel هست. که در مدرک Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل بطور دقیق تهیه و ارسال خواهد شد.
4 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | مدرک Loop Diagram ای که توسط شرکت هیرگان ارائه می شود، مدرک تیپیکال هست و جزییات آن شامل شماره ترمینال و شماره رک و اسلات و سایر اطلاعات مربوط به تابلو کنترل توسط وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد. با این وجود مطابق خواست کارفرمای محترم، این موارد در مدرک گنجانده شد.
5 | جهت تمام سیگنالهای آنالوگ، بریر در نظر گرفته شود. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | در رویژن قبل هم برای کلیه سیگنال های آنالوگ، بریر در نظر گرفته شده بود.
6 | شماره همه ترمینال ها، کابلها و ... در مدرک درج گردند. تگ همه سیگنال ها در مدرک درج گردد. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | شماره کابل ها و ترمینال ها ی مربوط به فیلد، در این مدرک مشخص شده اند. شماره ترمینالها و کابل های داخل تابلوی سیستم کنترل، بر اساس طراحی وندور سیستم کنترل، نهایی خواهد شد.
7 | تفکیک اتصال سیگنالها به زمین های IS و NIS رعایت گردد. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | انجام شد.
8 | لازم است تمامی سیگنال های ارتباطی با MCC از طریق IRP انجام پذیرفته و پنل مربوطه در MCC نصب گردد. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | تنها سیگنال بین سیستم کنترل ESD و MCC سیگنال مربوط به پمپ P-1701 یا OIL SUMP PUMP هست که برای ارتباط فی مابین رله در نظر گرفته شده است. در زمان طراحی تابلو توسط وندور سیستم کنترل برای این مورد تصمیم گیری خواهد شد. (اختصاص تابلوی IRP برای تنها یک سیگنال مناسب به نظر نمی رسد، اما در طراحی شرایط ایمن در نظر گرفته خواهد شد.)
9 | جهت تمام سیگنالهای DO رله ی واسط قرار داده شود. (از جمله سیگنالهایی که به IRP ارسال می گردند.) |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | برای کلیه سیگنالهای DO همانطور که در نقشه ها آمده است، رله واسط در نظر گرفته شده است.
10 | تمامی رله ها و بریر ها و سیستم ESD ، SIL3 در نظر گرفته شوند. |  | 01-2294-283455 | 1401/08/07 | عطف به مدرک Specification For ESD System تمامی بریر ها و سیستم لازم است SIL3 باشد. اما این موضوع در مدرک MR سیستم ESD و در مدارک وندور (شامل Cabinets Circuit Diagram و BOM و ...) بیان خواهد شد و مدرک Loop Diagram صرفا برای Wiring کاربرد دارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24 Sep 2022 |  |  |  |  | Date: