## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1362 |  |  | Transmital Date: 5 Sep 2022
Document Title: Control System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1362 |  |  | Transmital Date: 5 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-NISOC-110-IN-DG-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اتصال زمین PE در سمت JB موجود در Field نشان داده شود. (مربوط به بدنه JB ها) شیلد کابل ها به زمین های IS و NIS در سمت پنل متصل می گردند. لازم است این موضوع در مدرک اصلاح گردد. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | از آنجایی که بدنه Junction Box در این نقشه نشان داده نشده است، امکان نمایش Earth مربوطه در این مدرک وجود ندارد. این Earthing مربوط به نصب و اجرای Junction Box می باشد. و در مدرک Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold با شماره مدرک BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009 نمایش داده شده است. اتصالات زمین IS و NIS انجام شد.
2 | Marshalling بصورت Back of Panel بوده و مستقل نمی باشد. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | جانمایی Marshalling بر حسب طراحی وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد و بطور عرف، معمولا Back of Panel هست. که در مدرک Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل بطور دقیق تهیه و ارسال خواهد شد.
3 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | مدرک Loop Diagram ای که توسط شرکت هیرگان ارائه می شود، مدرک تیپیکال هست و جزییات آن، شامل شماره ترمینال و شماره رک و اسلات و سایر اطلاعات مربوط به تابلو کنترل، توسط وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد. با این وجود مطابق خواست کارفرمای محترم، این موارد در مدرک گنجانده شد.
4 | جهت تمام سیگنالهای آنالوگ (AI/AO)، بریر در نظر گرفته شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | در رویژن قبل هم برای کلیه سیگنال های آنالوگ، بریر در نظر گرفته شده بود.
5 | شماره همه ترمینال ها، کابلها و ... در مدرک درج گردند. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | شماره کابل ها و ترمینال ها ی مربوط به فیلد، در این مدرک مشخص شده اند. شماره ترمینالها و کابل های داخل تابلوی سیستم کنترل، بر اساس طراحی وندور سیستم کنترل، نهایی خواهد شد.
6 | تفکیک اتصال سیگنالها به زمین های IS و NIS رعایت گردد. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | انجام شد.
7 | به چه علت سیگنالها در DCS Engineering نشان داده شده اند؟ اصلاح گردد. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | اصلاح شد.
8 | سطوح ولتاژی در بخش IRP و ولتاژهای ارسالی از پنل کنترل و IRP نشان داده شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | انجام شد.
9 | مطابق با P&ID آلارم سیگنالها در قسمت Monitoring نمایش داده شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | انجام شد.
10 | Overall Screen کابلها و اتصال آنها به ارت مربوطه نشان داده شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | انجام شد.
11 | ولتاژ 24V جهت بررسی Check Back ها و ... نشان داده شود. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | ولتاژ ها توسط وندور سیستم کنترل و بعد از انتخاب بریر مناسب، به مدرک Loop Diagram اضافه خواهد شد.
12 | جهت تمام سیگنالهای DO رله ی واسط قرار داده شود. (از جمله سیگنالهایی که به IRP ارسال می گردند.) |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | برای کلیه سیگنالهای DO همانطور که در نقشه ها آمده است، رله واسط در نظر گرفته شده است.
13 | Page 23/35 به چه علت LT به کارت AO متصل شده است؟ اصلاح گردد. |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | اصلاح شد.
| به چه علت برخی سیگنالها Redundant در نظر گرفته شده اند و به دو کارت متصل شده اند؟ (مانند صفحات 22/35 , 23/35) |  | 01-2294-278718 | 1401/08/02 | تمامی سیگنالهایی که در لوپ کنترلی اتومات قرار دارند (Flow Transmitter + Flow Control Valve)، برای امنیت بیشتر، بصورت Redundant در نظر گرفته شده اند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19 Sep 2022 |  |  |  |  | Date: