## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1283 |  |  | Transmital Date: 8/17/2022
Document Title: Process Electrical Load List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1283 |  |  | Transmital Date: 8/17/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به عدم ارائه محاسبات در خصوص تعداد، توان فن هاي كولر هوايي ، امكان بررسي آن ميسر نبوده و منوط نمودن توان به دريافت اطلاعات از سازنده مورد قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | اصلاح گردید
2 | كامنت پيشين : بازده كمپرسورها درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | اعمال گردید.
3 | كامنت پيشين: ميزان بار پكيج نيتروژن پس از دريافت اطلاعات سازنده كمپرسور و اعمال آن در مدارك طراحي تفصيلي قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | مورد تایید است.
4 | كامنت پيشين: ميزان بار پكيج فلر ( بلوئر) ، پس از ارسال مدارك پيش نياز قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | مورد تایید است.
5 | كامنت پيشين: ميزان بار پكيج نمزدا پس از دريافت اطلاعات سازنده و اعمال آن در مدارك طراحي تفصيلي قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | مورد تایید است.
6 | راندمان و بار مصرفي پمپ 2301 با يكديگر مطابقت ندارد، پيشنهاد مي گردد باتوجه به راندمان بالاي در نظر گرفته شده و امكان خريد با راندمان پايين تر، بين دو عدد مذكور، راندمان تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | راندمان گزارش شده بالا نمی باشد ، با این وجود باتوجه به داده های دریافتی از فروشنده مورد بازنگری قرار گرفته است.
7 | وضعيت پمپ هاي 2203 و 2101 و 2302 به N+S تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | اعمال گردید.
8 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 2022-09-05 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: