## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1491 |  |  | Transmital Date: 12 Oct 2022
Document Title: TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1491 |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد عمومی: -تطابق کامل مشخصات با PMS تایید شده الزامی است. -زمان ساخت مشخص گردد. (برای تعدادی از شرکتها مشخص نمی باشد.) - لازم است قطعات یدکی در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | موارد با مدرک PMS چک و تایید گردیده است. زمان ساخت و Delivery برای تمامی موارد مشخص گردید. قطعات یدکی توسط تمامی وندورها ارائه گردید.
2 | پیشنهاد فنی شرکت بادران: - فشار طراحی می بایست معادل کلاس فلنج لحاظ گردد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. -دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است. |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید. در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید. مینیمم دمای عملکردی بر اساس تعهد سازنده 30- درجه سانتیگراد می باشد.
3 | پیشنهاد فنی شرکت پترو سازه میهن: - فشار طراحی می بایست معادل کلاس فلنج لحاظ گردد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. - دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است. - در مدرک ارسالی دبی ماکزیمم برابر دبی نرمال مدرک PFD پروژه لحاظ گردیده است که می بایست دبی نرمال مدرک PFD ملاک عمل قرار گیرد. -داده های فرآیندی در پیشنهاد فنی می بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد به عموان مثال در خصوص چاه W008N دبی در حال نرمال کمتر از دبی در حالت مینیمم لحاظ شده است. - نوع سیگنال صحیح نمی باشد. - SIL مطابق دیتاشیت در نظر گرفته شود. |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید. در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید. مینیمم دمای طراحی 5- درجه سانتیگراد می باشد. دیتای اشاره شده در مدرک PFD با یک عدد عنوان شده در حالیکه عدد مورد اشاره در مدرک دیتاشیت بر اساس خروجی نرم افزار HYSYS و برای نقطه مربوطه به صورت دقیق تر ذکر گردیده و دیتای وندور نیز بر همین اساس ارائه شده است. داده های فرآیندی در مدرک دیتاشیت و مدرک سازنده اصلاح گردید. نوع سیگنال مطابق با سیگنال ارائه شده توسط وندور در خصوص سوییچ و سولنوئید اصلاح گردید. SIL 3 در ردیف 80 پروپوزال سازنده لحاظ گردیده است.
4 | پیشنهاد فنی شرکت پیشرو صنعت آمال: - کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. -اطلاعات فرایندی ارائه شده فقط شامل سایز ولو و کلاس آن است در خصوص فشار و دما صحبتی نشده است. |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | Justification و ادله سازنده تحت عنوان Flange Dimension در خصوص کلاس فشاری ارائه گردیده است. اطلاعات فرایندی در خصوص فشار و دما به پروپوزال اضافه گردید.
5 | پیشنهاد فنی شرکت رستا گروپ: - در مدرک ارسالی دبی ماکزیمم برابر دبی نرمال مدرک PFD پروژه لحاظ گردیده است که می بایست دبی نرمال مدرک PFD ملاک عمل قرار گیرد. -کلاس بیان شده (#900) در مدرک ارسالی معادل API3000 نمی باشد. - دمای عملیاتی فقط در حالت تابستان بیان شده است |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | دیتای اشاره شده در مدرک PFD با یک عدد عنوان شده در حالیکه عدد مورد اشاره در مدرک دیتاشیت بر اساس خروجی نرم افزار HYSYS و برای نقطه مربوطه به صورت دقیق تر ذکر گردیده و دیتای وندور نیز بر همین اساس ارائه شده است. پروپوزال بر اساس کلاس #1500 به روز رسانی گردید. مینیمم دمای عملکردی بر اساس تعهد سازنده +70تا 20- درجه سانتیگراد می باشد.
6 | پیشنهاد فنی شرکت صدرا ماهان: -اطلاعات فرایندی ارائه شده فقط شامل سایز ولو و کلاس آن است در خصوص فشار و دما صحبتی نشده است. |  | 01/2294/304366 | 1401/08/18 | در پروپوزال جدید سازنده اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: