## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1643 |  |  | Transmital Date: 29-Nov-2022
Document Title: Calculation Note For Indoor Area Lighting System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0109-EL-TR-1643 |  |  | Transmital Date: 29-Nov-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | صفحه 16 از 86 مطابق با جدول شماره 15، میزان روشنایی جهت اتاق کنترل مرکزی (103) می بایست به 500 لوکس افزایش یابد. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | تعداد چراغهای روشنایی در اتاق کنترل از 6 عدد به 10 عدد افزایش یافت. در نتیجه لوکس روشنایی برای این اتاق از 314 به 511 تغییر یافت.
2 | جهت ایجاد روشنایی یکنواخت در اتاق ها، لازم است نسبت Emin به Emax حدود 0.5 لحاظ گردد. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | مطابق با نظر آن کارفرمای محترم برای تمامی اتاقها این نسبت حدود 0.5 در نظر گرفته شده است.
3 | میزان روشنایی متوسط اتاق Aux افزایش یابد. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | تعداد چراغهای روشنایی در اتاق کمکی از 8 عدد به 10 عدد افزایش یافت. در نتیجه لوکس روشنایی برای این اتاق از 321 به حدود 400 تغییر یافت.
4 | با توجه به قرارگیری باطری در ارتفاع پایین، مبنای محاسبه روشنایی از کف اتاق لحاظ گردد. همچنین با چرخاندن چراغهای فلورسنت به اندازه 90 درجه، نتایج متناظر با آن نیز ارائه شود. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | مبنای محاسبات کف اتاق در نظر گرفته شد. همچنین چراغها 90 درجه چرخید و خروجی آن به پیوست ارسال گردید.
5 | برای روشنایی اتاق بانک خازنی مطابق با جدول شماره 15 می بایست میزان روشنایی 150 لوکس و از کف اتاق برای تابلوهای بانک خازنی در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | تعداد چراغهای روشنایی در بانک خازنی از 2 عدد به 3 عدد افزایش یافت. در نتیجه لوکس روشنایی برای این اتاق از 95 به 145 تغییر یافت. همچنین چراغها در این اتاق 90 درجه چرخش داشت. بر همین اساس چراغهای اتاق CO2 نیز تغییر یافت.
6 | جهت جبران اثر Dip Voltage لازم است در طراحی چیدمان روشنایی کلیه شلترها، تعدادی لامپ فلورسنت نیز به کار برده شود. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | چراغهای روشنایی در محوطه شلترها 250 وات است. لذا درنظر گرفتن چراغهای فلورسنت 36 وات تأثیری بر روشنایی در این محوطه ها ندارد. لازم به ذکر است کمپرسورها با ولتاژ 11 کیلوولت راه اندازی می شوند که با توجه به چراغهای 230 ولت لگنی، افت ولتاژی به وجود نخواهد آمد. لذا خواهشمند است از قراردادن چراغهای فلورسنت صرف نظر گردد.
7 | در سایه بان پمپ های آب آتش نشانی، با توجه به اهمیت آن لازم است شدت روشنایی افزایش یابد. شدت روشنایی نیز با توجه به نسبت تبدیل پایین یکنواخت نیست. ضروری است با افزایش تعداد چراغها و اصلاح چیدمان آنها، این کمیت افزایش یابد. |  | 1401-2294-392449 | 1401-10-17 | اعمال گردید و تعداد چراغهای روشنایی از 30 عدد به 32 عدد افزایش یافت.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14-Dec-22 |  |  |  |  | Date: