## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-RT-0001-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1082 |  |  | Transmital Date: 15-Jun-2022
Document Title: Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Study Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-EL-TR-1082 |  |  | Transmital Date: 15-Jun-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-RT-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Section 3.3, The project document: Following documents shall be added as reference document: -Overall single line diagram -MV single line diagram -LV single line diagram -Cable List |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22
2 | According to letter NO. 7393 date 1400.04.20, all network (Including transmission line, well pads, etc.) shall be considered in network study. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | اعمال گردید.
3 | The configuration for maximum short circuit study shall be rechecked and modified. (The worst case scenario shall be considered in maximum short circuit study) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | اعمال گردید.
4 | Minimum short circuit calculation shall be done and the relevant result shall be added to this section for Relay setting purpose. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | اعمال گردید.
5 | The configuration for motor starting study shall be clarify. (Worst case and Emergency scenario is necessary). |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | برای حالت راه اندازی موتور یک حالت فقط وجود دارد که آن نیز بدترین حالت می باشد. لذا حالت راه اندازی اضطراری وجود ندارد. چراکه موتورها توان بالا بوده و بر روی فیدر 11 کیلوولت نصب شده اند.
6 | Critical and marginal reports in motor starting study shall be checked and modified base on requirement. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | اعمال گردید.
7 | Network study shall be done base on latest revision of etap software (19.0.1) and shall be submitted again to checked reports in native file. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | نرما فزار سازمانی این مشارکت شماره 12 بوده که تفاوتی با ویرایش 19 از نرم افزار ندارد.
8 | Section 5.1&5.2, Normal and Worst case Configuration: Shall be rechecked and modified base on above mentioned comment in item 2. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | اعمال گردید.
9 | Section 6, Load Flow Analysis: Reference data to comparing load flow result shall be added for example voltage margin, overloading, etc. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | خروجی نرم افزار به صورت کامل در پیوست این مدرک ارسال شده است.
10 | Section 7, Short Circuit Analysis: Switchgear tag shall be added. Meanwhile separate row shall be added for LV/MV capacitor bank. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | بر اساس نام گذاری باسبارهای Etap، خروجی درج شده است.
11 | different case studies shall be defined for load flow and short circuit calculations |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | همانطور که در ویرایش های قبلی اشاره شده است، سناریوهای مربوطه لحاظ شده است. ضمن اینکه مطالعه اتصال کوتاه مینیم نیز در نظر گرفته شد.
12 | for load flow study summary tables shall be added to the document: - bus voltage summary table - transformers loading summary - Generators loading summary |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | خروجی خلاصه شده نرم افزار در انتهای فایلهای پیوست هر کدام از سناریوها وجود دارد.
13 | for short circuit study summary tables shall be added to the document: - summary of maximum SC current per each case study - summary of minimum SC current for case that is applicable |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22
14 | Complementary comments will be submitted after revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04835 | 2022-06-22 | در صورت وجود کامنتهای دیگر این مدرک ویرایش خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22-Jun-22 |  |  |  |  | Date: