## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1283 |  |  | Transmital Date: 17.Aug.2022
Document Title: Utility Flow Diagrams (UFD) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1283 |  |  | Transmital Date: 17.Aug.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | انشعاب موجود گازوئيل مطابق صورتجلسه طي بازديد 8-6-1401 تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | تصحیح گردید.
2 | حجم عملياتي مخازن گازوئيل با سطوح مايع در P&ID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | حجم عملیاتی در ویرایش بعدی مدرک P&ID اصلاح می‌گردد.
3 | كامنت پيشين: اظهار نظر نهايي درخصوص ميزان گاز سوخت پس از ارائه مستندات سازنده پكيج نمزدا امكان پذير خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | مورد تایید است.
4 | كامنت پيشين: اظهار نظر درخصوص فشار عملياتي شبكه فلر پس از بررسي محاسبات مربوطه امكان پذير خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | مورد تایید است.
5 | كامنت پيشين: مشخصات بلوئر براي پكيج فلر نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | تجهیز مذکور در پکیج فلر قرار دارد و مشخصات بلوئر پس از دریافت دیتای سازنده قابل ارائه خواهد بود.
6 | كامنت پيشين: ميزان تزريق متانول ، مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | مشخص گردید.
7 | در صفحه Closed drain ارتباط ها و خروجي پمپ ها مطابق PID و جلسه HAZOP اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | اصلاح گردید.
8 | در صفحه فلر ارتباط ها و خروجي پمپ ها مطابق PID و جلسه HAZOP اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | اصلاح گردید.
9 | در صفحه نيتروژن مقاصد مطابق PID و جلسه HAZOP اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | اصلاح گردید.
10 | ميزان ظرفيت پكيج نيتروژن با آخرين ويرايش ليست مصارف مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | مقادیر یکسان سازی گردید.
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05604 | 05.Sep.2022 | اعمال می‌گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021