## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1452 |  |  | Transmital Date: 10/3/2022
Document Title: Architectural Detail Drawing For Control Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1452 |  |  | Transmital Date:10/3/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نهائی نشدن چیدمان باتری‌ها و احتمال جابجایی محل درب ورودی به وسط ضلع دیوار اتاق باتری لازم است مدرک پس از نهایی شدن چیدمان باتری بروزرسانی شود |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | موقعیت در ورودی اتاق باتری بر اساس چیدمان تجهیزات برقی و مطابق با نظر بخش برق اصلاح گردید.
2 | پیرو جلسه تلکنفرانس با طراح آن پیمان‌کار مقرر گردیده بود اتاق شماره ۱۰۷ از Management به Engineering Room تغییر یابد. لذا اقدام و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
3 | پیرو نقطه نظر پیشین - فاصله استانداردی (۱۵۰۰ م‌م) بین تابلوها و کنسولها تا تجهیزات روی دیوار در اتاق کنترل و اتاق Auxiliary Room رعایت گردد. - به دلیل اینکه کنسولها و ترنچ کابل در اتاق کنترل نمایش داده نشده است، امکان صحت‌سنجی مقدور نمی‌باشد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | مطابق استاندارد IPS به شماره G-IN-220 فاصله تجهیز تا دیوار بایستی ۱۵۰۰ م.م. باشد که این فاصله تامین شده است.
4 | پاسخ گفته شده در ردیف ۱۱ از Clarification (By EPC Contractor) نامفهوم بوده و در برگیرنده نقطه نظر این امور نمی‌باشد. مقتضی است نسبت به انجام ۲ برش بین محورهای C و D از محور ۱ تا ۵ (نمایش در جهت غربی) و محورهای ۲ و۳ از A تا E (نمایش در جهت شمالی) ترسیم و ارائه گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | کلیه مقاطع مورد نظر اضافه گردید.
5 | در پاسخ به ردیف ۲۱ از Clarification (By EPC Contractor) تقاضای آن پیمانکار طراحی و احداث ساختمان بتنی ضد انفجار است که این موضوع به دلیل مغایرت با شرح پیمان (پیوست ۱۰) تغییر تلقی می‌گردد. (تغییر کار) - موافقت با این تغییر (در طراحی، خرید و اجرا) منوط به ارائه کتبی نامه ترک ادعای پیمانکار نسبت به کلیه تبعات مالی زمانی قراردادی و ... ناشی از این تغییر با درج امضای صاحبان مجاز امضا بوده و بدین ترتیب پیمانکار اعلام می‌نماید حق هرگونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب می‌نماید. بدیهی‌است در مورد این تغییر هرگونه ادعای اضافه کاری/‌افزایش کاری و درخواست تمدید مدت پیمان از جانب پیمانکار مورد پذیرش کارفرما نیست. (تغییر کار) |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | نامه ترک ادعای پیمانکار نسبت به کلیه تبعات مالی زمانی، مطابق شرایط ذکر شده در کامنت ارسال خواهد شد.
6 | در پاسخ به ردیف ۲۰ از Clarification (By EPC Contactor) ابعاد و اندازه‌گذاری این سازه ناقص ارائه شده است. لذا تکمیل گردد. (Battery Room Septik Tank Detail) |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | یک تانک مربوط به دفع پساب ناشی از شستشو و چشم‌شوی اتاق باتری با ابعاد و سایر دیتیل های لازم افزوده شد.
7 | ترسیمات آن پیمانکار در ردیف ۲۸ از Clarification (By EPC Contractor) کامل نبوده لذا مقتضی است مطابق گفته‌های زیر تکمیل گردد: -عبارت Vinyl Flooring به Antistatic Vinyl Tile 0.6 thk galv steel sheet high denisity pressede wood تغییر یابد. - Screw/Galvanized Pedestal/Bearing Plate و ... ترسیم و نمایش داده شود. - False floor plan با جانمایی پایه‌ها در ابعاد ۶۰۰*۶۰۰ م.م. نمایش داده شود. - مشخصات کفسازی برای نصب کفشک‌ها ناقص است. مطابق با ذیل پیشنهاد می‌شود. Compact Soil/ 250 mm thk hardcore / 100 mm thk lean concrete / waterproofing/ 20mm thk. Cement Sand Mortar mix 1:3/ 200mm thk concrete slab |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | جزئیات فنی ساخت کف کاذب توسط سازنده این کف و مطابق با بارهای اعمالی و قابل تحمل زیرسازه ارائه خواهد شد و در نقشه های معماری به طور شماتیک ارائه می گردد. سایر موارد بر مبنای نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
8 | پاسخ ردیف ۳۰ از Clarification (By EPC Contractor) مقتضی است مشخصات Rock Wool درج شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
9 | ضخامت بتن کفسازی به ۱۰ سانتی‌متر اصلاح گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
10 | با توجه به این که کانال‌های برق در نقشه‌ها دیده نشده است مقتضی است نقشه Trench Inside Control Building تهیه و افزوده گردد. (شرح پیمان) |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | از آنجا که ترنچ برق تنها در اتاق UPS وجود دارد و ابعاد و جزئیات آن ارائه شده است و پلان مجزای دیگر ارائه نمی شود.
11 | در شیت ۷/۱۰ نقشه دیتایل ارائه شده جهت دربها مطابق با توضیح زیر کامل گردد. در درگاهی می‌بایست Panic Bar و از گونه فلزی دوجداری با پوشش و رنگ نسوز، ضد خورندگی و سایش و چارچوب فلزی ویژه (که تکیه‌گاه آن در اسکلت در نظر گرفته شده) باشد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد. کلیه درهای پیرامونی این ساختمان از نوع ضد انفجار است و اتصالات چارچوب آنها با ورق های مدفون در بتن به سازه اصلی متصل می گردد. کلیه اطلاعات و اندازه های ورق ها در نقشه های سازه ارائه می گردد.
12 | در صفحه ۶ از ۱۰ Elev.4 خط ترسیم شده در کنج محور ۱ حذف گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
13 | در قسمت نوت درج گردد سرویس‌های بهداشتی به درهای ABS و Closer مجهز باشند و روشوئی خشک کن و ظرف مایع دستشویی کاملا برقی و خودکار در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
14 | در قسمت نوت درج گردد اتاق باتری باید مجهز به فن روشنائی کلید و پریزها و ... از نوع ضد انفجار (EXP) باشد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
15 | مساحت‌های مجموع و خالص عنوان شده در شیت اول حذف گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
16 | نوت شماره ۹ از قسمت یادداشتهای نقشه حذف گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
17 | با توجه به فضای ناکافی در نظر گرفته شده جهت قسمت آبدارخانه و چیدمان کابینت‌بندی ارائه شده مقتضی است فضای مذکور بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | با توجه به محدودیت فضا این مقدار درنظر گرفته شده است ولی تغییرات ابعاد کابینت منظور گردید.
18 | نقشه اندازه‌گذاری فارغ از نقشه مبلمان ارائه شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
19 | نقشه مبلمان در شیت جداگانه ارائه گردد |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
20 | نحوه چیدمان و مبلمان برخی فضاها مانند اتاق ۱۰۶،‌۱۰۷، ۱۰۳ لحاظ نشده است. بازنگری و اصلاح گردد |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
21 | دیتایل اسکوپ سنگهای مندرج در شیت ۱۰/۱۰ بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
22 | جهت ورودی ساختمان باید حداقل یک رمپ در کنار پله ورودی در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
23 | مطابق با مبحث سوم ملی ساختمان درهای خروجی که به موازات هم باز می‌شوند باید هم راستا باشند. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | تا حد امکان اصلاح گردید.
24 | پیاده رو پیش ورودی در جلوی درها با عرض بیشتر پیش‌بینی گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
25 | در فضای شماره ۶ اگزاست فن ضد انفجار در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
26 | پروفیل وادارهای میانی ترسیم گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
27 | نمایش legend ها با هاشورهای نقشه مطابقت ندارد و هاشورهای مربوط به سقف کاذب حذف شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
28 | شیب‌بندی فضاهای تر به صورت کامل ترسیم گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | در بزرگنمایی سرویس‌ها ارائه شد
29 | شیب کروم بندی سقف ۲ درصد در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
30 | در Metal Door Type 2 لنگه‌ی بزرگتر باشو در سمت راست قرار گیرد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
31 | در سمت راست برش B فونداسیون اضافه ترسیم شده است. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
32 | در شیب‌بندی سقف پشت‌بام عبارت ملات سیمان به ملات ماسه سیمان با پوکه معدنی (Light Weight Concrete) اصلاح گردد. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
33 | در نماهای آبروهای بام به صورت نمایان دیده شده است که باید در پلان شیب بندی نیز نشان داده شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
34 | در جدول F.SH مشخصات مصالح به کار رفته تکمیل شود مانند سنگ در دیوارهای خارجی و ... |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
35 | دتایل شماره ۵ و ۶ و ۷ بازنگری شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | جزییات به جهت فنی و ترسیمی مورد بازنگری قرار گرفت.
36 | خطوط اندازه در دیتایل شماره ۱۱ اصلاح شود. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | اعمال شد.
37 | ردیف ۱۸ از Comments (NISOC) بر قوت خود باقی است. |  | 1401-2294-300577 | 1401/08/17 | ۲ عدد آب گرم کن ۲۰۰ لیتری (مطابق نظر بخش HVAC) و آبسردکن‌های تجاری برای این ساختمان در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: