## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1400 |  |  | Transmital Date: 13.Sep.2022
Document Title: Utility Consumption List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1400 |  |  | Transmital Date: 13.Sep.2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به افزایش قابل توجه مصرف گاز سوخت مربوط به پکیج نم‌زدایی نسبت به نسخه قبلی مدرک، همچنین توضیحات ارائه شده در Reply sheet همراه مدرک لازم است محاسبات سازنده پکیج نم‌زدایی و میزان مصرف گاز سوخت همراه مدرک ارسال گردد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | میزان مصرف گاز سوخت مربوط به پکیج نمزدا بر اساس میزان گاز سوخت ارائه شده توسط سازنده منتخب مربوطه (اطلاعات موجود در پیشنهاد فنی )در نظر گرفته شده است.مدارک تفصیلی تهیه شده توسط این فروشنده پس از دریافت به حضورتان ارسال خواهد گردید.
2 | عطف به نقطه نظر شماره یک نامه پیشین این امور به شماره نامه 1401/2294/33785 مورخ 1401/02/02 پیوست‌ها همراه مدرک ارسال نشده است. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | در پاسخ به بند 1 نامه به شماره 1401/02/33785 به استحضار می‌رساند که نقطه نظر کارفرما مورد تایید است.
3 | در جدول 1-4، نام تانک Lean Glycol Tank می‌باید به TK-2102 اصلاح شود. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | اصلاح گردید.
4 | در محاسبات ارائه شده در بخش 1-4، لازم است سایز هدر شبکه فلر در سامانه آحاد متریک (SI) اصلاح شود. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | اصلاح گردید.
5 | مجموع مصارف هوای محاسبه شده در بخش 2-4 با ظرفیت طراحی پکیج تولید هوای خشک در مدرک P&ID همخوان نمی‌باشد ضروریست یکسان‌سازی گردد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | اصلاح گردید.
6 | حجم (Glycol Sump Drum) اV-2107 در جدول بخش 5-4 مدرک با حجم مندرج در جدول بخش 10 مدرک "Calculation Not for Drum Sizing-D04" هم‌خوانی نداشته، ضروریست موارد اصلاح گردیده و بر اساس آن مصارف نیتروژن مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | حجم (Glycol Sump Drum) اV-2107 در مدرک Calculation Not for Drum Sizing-D04" برابر با 3.77m3 محاسبه شده است. در مدرک Utility Consumption List در محاسبه میزان حجم مخزن پیش گفته، با توجه به اینکه سطح مایع به کمتر از LLLL نمی رسد لذا حجم LLLL از حجم کل کم شده است و میزان حجمی که نیازمند NITROGEN BLANKETIN محاسبه شده است. روش فوق در محاسبه میزان NITROGEN BLANKETING تانک گلایکول نیز اعمال شده است. لازم به ذکر است در محاسبه NITROGEN BLANKETING ضریب OVER DESIGN برابر با 30% مضاف بر حالت نرمال در نظر گرفته شده است.
7 | جهت موارد مطرح شده ذیل بند 5-4، ضروریست میزان دما ذکر شده اصلاح گردد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | اصلاح گردید.
8 | در خصوص بخش 3-4 مدرک راجع به مصارف Diesel Oil خاطر نشان می‌سازد در بخش 1-2-4-11 از استاندارد NFPA 20، ا5/07 لیتر گازوئیل به علاوه 10 درصد Over Design به ازای هر کیلووات توان مصرفی پمپ آب آتش‌نشانی در نظر گرفته شده و برای مصرف مبنای زمانی لحاظ نکرده است. لذا می‌باید در خصوص در نظر گرفتن مبنای مصرف 5 لیتر گازوئیل به ازای هر کیلووات توان مصرفی پمپ در یک روز توضیحات پیمانکار ارائه گردد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | محاسبات مصرف Diesel Oil برای پمپ آب آتش نشانی بر اساس بندهای A.11.4.3 , 9.6.2.3 استاندارد NFPA-20 انجام شده است. میزان مصرف گازوییل برای بازه 8 ساعته برابر با 5.07 lit و برای یک ساعت برابر با 0.634 lit می باشد.
9 | مقدار گازوئیل مصرفی مندرج در مدرک برای پمپ آب آتش‌نشانی منطبق بر محاسبات ارائه شده در فایل اکسل ضمیمه مدرک "Calculation Note for Drum Sizing_D04" می‌باشد که ظرفیت طراحی و بازدهی عملکرد پمپ در این محاسبات با اطلاعات مندرج در مدرک "Process Main Equipment List-D02" برای پمپ P-2301B مطابقت نداشته و لازم است محاسبات مصرف دیزل پمپ مذکور مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | میزان مصرف گازوییل پمپ آتشنشانی بر اساس اطلاعات دریافتی از وندورهای مربوطه به روز رسانی گردیده است. لازم به ذکر است میزان مصرف گازوییل بر اساس مشخصات نهایی پمپ های آتش نشانی با ظرفیت 454 m3/hr و راندمان 72% و Differential Pressure برابر با 10.3 bar محاسبه شده است.
10 | مطابق نظرات قبلی این امور در بند 1 نامه شماره 1401/2294/219105 مورخ (1401/06/20)، لازم است زمان ماند V-2206A/B و زمان تخلیه برای تانک آب آتش‌نشانی TK-2301A/B بیان گردد. |  | 01/2294/304409 | 1401/08/18 | نقطه نظرات کارفرمای محترم در مدرک سایزینگ مخازن مدنظر قرار خواهد گرفت.
.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021

## Sheet3
33.99