## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1400 |  |  | Transmital Date: 13.Sep.2022
Document Title: Utility Consumption List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1400 |  |  | Transmital Date: 13.Sep.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نهايي سازي ميزان و مشخصات مورد نياز نيتروژن، پس از دريافت اطلاعات سازنده كمپرسور گاز امكان پذير خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05872 | 10.Oct.2022 | بر اساس اطلاعات دریافتی از سازنده کمپرسورهای فرآیندی (شرکت هوایار) میزان مورد نیاز نیتروژن برابر با میزان ارائه شده در مدرک فوق می باشد.
2 | نهايي سازي ميزان مورد نياز گاز سوخت، پس از دريافت اطلاعات سازنده پكيج نمزدا امكان پذير خواهد بود. با توجه به تغییرات شبکه فلر (اندازه) و میزان Back pressure، مقادیر گاز سوخت برای Purge و Ejector، نیاز به بازنگری دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05872 | 10.Oct.2022 | اطلاعات گاز سوخت پس از مشخص شدن Vendor نهایی و به روز رسانی خواهد شد.
3 | مبانی در نظر گرفته شده برای مصرف هوای ابزار دقیق شیرهای کنترلی مشخص گردد.میزان مصرف هوای ابزار دقیق در نظر گرفته شده برای شیرهای کنترلی بر حسب Steady state و Transition می بایست در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05872 | 10.Oct.2022 | محاسبات بر طبق IPSE-PR-330 , Appendix C معادل عدد ذکرشده برای Electrical Positioner انجام شده است. لازم به ذکر است مطابق مدارک Basic، عدد فرض برای ظرفیت پکیج تقریبا معادل با عدد محاسبه شده خواهد بود.
4 | میزان آب مصرفی محاسبه شده با فرض 125 لیتر به ازاء هر نفر مطابقت ندارد. مبنای فرض 125 لیتر به ازاء هر نفر مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05872 | 10.Oct.2022 | طبق نامه به شماره 00/2294/445285 بند 1، میزان مصرف آب به 100 لیتر در روز تغییر یافت و این میزان مصرف در نامه به شماره 01/2294/267492 توسط آن کارفرمای محترم تایید شد. مصارف آب در ویرایش جدید مدرک اصلاح گردیده است.
5 | لازم است نقطه نظرات ذينفع اصلي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05872 | 10.Oct.2022 | اعمال می‌گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021