## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1600 |  |  | Transmital Date:1401/09/02
Document Title: Architectural Drawing For Chemical Inj. Packages/Chemical Storage Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0004-AR-T-1600 |  |  | Transmital Date: 1401/09/02
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پاسخ ردیف‌های ۱-۲-۳ از Clarification (By EPC Contractor) اشاره به حذف پکیج تزریق متانول در جلسه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ داشته است. متذکر می‌گردد علی‌رغم توافق کاهش یک دهانه برای این سایبان (بند ۳ از جلسه نهایی‌سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱) بدیهی است پس از تایید و تصویب نقشه‌های معماری، تبعات قراردادی و کاهشکاری این تغییر متعاقبا اعلام و اعمال خواهد گردید. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | مطابق مفاد قرارداد فیمابین انجام می گردد.
2 | نقشه پلان تجهیزات با ابعاد واقعی ترسیم و ارائه گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | خرید تجهیزات تا کنون صورت نگرفته است ولی به صورت شماتیک حدود اندازه پد بتنی تجهیز روی کف بر اساس تجربیات قبلی نشان داده شده است.
3 | در مقاطع و نماها، جرثقیل سقفی نمایش داده شود |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اعمال شد
4 | دیتایل مورد نیاز از گاتر، زیرسازی گاتر و سقف ( به انضمام پوشش آن) ترسیم و ارائه گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اعمال شد
5 | برای سیستم کفشوی و دفع پساب از سطح محوطه انبار مواد شیمیایی چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ طراحی و ارائه گردد. (کالکشن پیت در کف و دیچ پیرامونی) |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | باتوجه به اینکه بخش مربوطه در حال نهایی کردن جزییات است،در بازنگری آتی ارائه می گردد.
6 | پلان درزهای انبساطی و اجرایی ترسیم گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | با توجه به ابعاد شلتر در این سازه درز وجود ندارد.
7 | در پلان محل ترنچ‌های برق ادوات و تجهیزات نمایش داده شود. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | ترنچ ها نمایش داده شده اند و کابین های برقی روی آن نمایش داده می شوند. سایر موارد تکنیکال تجهیزات لطفا به مدارک برق این ساختمان مراجعه شود.
8 | با توجه به تعبیه هندریل‌های ثابت بر روی محور C نحوه تخلیه و بارگیری بشکه‌های مواد شیمیایی چگونه است؟ طرح هندریل‌ها اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | درب لولائی منطبق با مدرک استاندارد هندریل تعبیه گردید
9 | به دلیل عدم ارائه نقشه پلان تجهیزات ترسیم جرثقیل در نزدیکی به محور شماره ۲ دارای ابهام است. نحوه بهره‌گیری و پوشش خدمات جرثقیل سقفی در نزدیکی به محور ۱ چه تدابیری اندیشیده شده است؟ |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | مطابق با نظرات بخش های مهندسی مرتبط و بررسی عملکرد تجهیزات موقعیت جرثقیل انتخاب شده است.
10 | بر روی محور C استفاده از مصالح ضربه‌گیر الزامی است. اقدام شود |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | مطابق هماهنگی های تلفنی صورت گرفته این کامنت اعمال نمی شود.
11 | با توجه به ارتفاع استراکچر این سازه برای انجام عملیات تعمیراتی نحوه دسترسی به روشنایی‌های سقفی چگونه است؟ مطابق شرح پیمان اقدام شود. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | از نردبان و یا بالابر مکانیکی برای این فرایند بهره گرفته میشود.
12 | استفاده از مصالح آهنی قوطی برای اتصال ورق‌های پوششی مورد تایید نیست. لذا متریال Z یا ناودانی پیشنهاد می‌گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اعمال شد
13 | با توجه به اختلاف ارتفاع محوطه ی تزریق و انبار نسبت به یکدیگر و جهت انجام هرگونه عملیات بهره‌برداری، برای راه ارتباطی این دو محل چه تدبیری اندیشیده شده است؟ |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | این دو فضا به جهت عملکردی ارتباطی ندارند.
14 | برای جلوگیری از احتمال سقوط بشکه‌های مواد شیمیایی به محوطه تزریق چه تمهیداتی دیده شده است؟ (محور B) |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | هندریل در محور B وجود دارد و دورتادور سکو در نظر گرفته شده است.
15 | جنس دیوارهای پیرامونی انبار مواد شیمیایی تعیین نشده است. (Hatchها معرفی و ترسیم گردند) دیدگاه این امور طراحی دیوار بتنی مسلح می‌باشد. لذا اقدام گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | کف بتن مسلح با ضخامت ۲۰۰ م.م. با دیوار آجری ۳۵ سانتی‌متری و نمای سیمان‌کاری شده که در پشت آن قلوه ریزی شده است. توضیحات لازم در جلسه تلفنی اعلام گردید.
16 | در خصوص بادبندهای جانبی نمایش پلان با نماهای ۱ و ۳ مغایرت دارد در حالی که در پلان بادبندها در محور ۱ و ۲ وجود دارد لیکن در نما نمایش داده نشده است. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | ترسیمات اصلاح شد
17 | پیرو بند فوق با لحاظ بادبندیهای در محور ۱ و ۲ مابین A و B عملا مسیر عبور و مرور مسدود می‌گردد. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | یک فضای 2.5 متر در 2.5 متری برای تردید بدون مانع در زیر بادبنهای ارائه شده وجود دارد. تراز روی پدستال از +1.20 شروع می شود لذا تراز مهاربندی بالاتز از حدود عبور و مرور است.
18 | رقوم ارتفاعی مندرج در نقشه صحیح نیست. همچنین رقوم H.P.P. نیز صحیح نیست بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | باتوجه به اینکه بخش civil در حال نهایی کردن جزییات civil layout است،در بازنگری آتی ارائه می گردد.
19 | ارتفاع سکوی پیش‌بینی شده جهت انبار مواد مناسب نیست. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | ارتفاع سکو با ارتفاع کف کامیون هماهنگ شد.
20 | مقتضی است یک سکشن که بیانگر کلیه جزئیات پلان کف می‌باشد ارائه گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اعمال شد.
21 | محل رمپ پیش‌بینی شده جهت قسمت انبار مواد و شیب ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده مناسب نیست بازنگری گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | مطابق توضیحات در جلسه هماهنگی تلفنی، از آنجا که کامیون از این رمپ تردد ندارد و فقط برای تردد انسانی منظور شده و شیب ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. اگر شیب کمتر گردد، طول رمپ افزایش یافته و از نظر منظری شکل مناسبی پیدار نکرده و موجب ایجاد مشکلات تردد برای سایر واحدها می شود.
22 | در محل و دهانه ورودی قسمت تجهیزات رمپ پیش‌بینی نشده لذا مقتضی است لحاظ گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | در نظر گرفته می شود.
23 | در قسمت نماها محوطه بتنی پیرامونی که در سکشنها نمایش داده شده وجود ندارد بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اصلاح شد
24 | در Legend نقشه برای مشخصات تعریف شده ورق‌های پوششی به Hot Dip Galvanized و مشخصات فنی پوشش رنگ سایبان اشاره گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | اصلاح شد
25 | این جرثقیل امکان ارائه خدمت برای تمامی سطح زیر سایبان را ندارد توضیحات لازم در این خصوص ارائه گردد. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | این جرثقیل مطابق الزامات عملکردی و قراردادی انتخاب شده است. در صورت اعلام تغییر نوع جرثقیل توسط کارفرمای محترم نوع آن اصلاح خواهد شد.
26 | شماتیک نمایش داده شده برای جرثقیل سقفی به درستی ترسیم نشده است. در ضمن ریلهای جرثقیل مذکور نیز نمایش داده شود. |  | 1401-2294-358465 | 1401/09/23 | کلیه جزئیات تیرهای جرثقیل پس از طرح سازه و در نقشه های سازه ارائه می گردد. با توجه به مونوریل بودن تیپ جرثقیل، ریل در این حالت وجود ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: