## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1560 |  |  | Transmital Date:10/26/2022
Document Title:Architectural Drawing For Utility Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1560 |  |  | Transmital Date: 10/26/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | از نقطه نظر شماره 2،4،12،13،14 فایل ریپلای شیت بر قوت خود باقی است. |  | 1401-2294-324420 | 1401/09/01 | این مورد پس از نهائی شدن معماری در پلات پلن و مدارک سیویل منعکس خواهد شد. دیج‌های آب آلوده و ترنچ‌های برق و ابزار دقیق نیز به محض نهایی شدن در مدارک معماری منعکس می‌شوند. جزییات کف‌سازی افزوده شد.
2 | در بخش هایی که کامنت های کارفرما روی مدارک اعمال می گردد با رویژن مارک نمایش داده شود.(دقیقا در محل اعمال تغییرات) |  | 1401-2294-324420 | 1401/09/01 | اعمال شد.
3 | بدنه ی سایبان فاقد ورق پوشش است.علت چیست؟ همچنین در خصوص نقطه نظر شماره 9 فایل ریپلای شیت ، باتوجه به محل قرارگیری سایبان لازم است این موضوع بررسی مجدد و بازبینی شود،مقتضی است استاندارد ایمنی در این خصوص بکار گرفته شود. |  | 1401-2294-324420 | 1401/09/01 | از آنجاییکه در اسناد پایه هیچ اشاره ای به محصور کردن این سایبان نشده است و نیازی به درنظر گرفتن این دیواره ها بااستناد به موارد استانداردی نمی باشد ، درخواست کارفرمای محترم با درنظرگرفتن اثرات مالی و زمانی آن قابل انجام می باشد. شایان ذکر است در جلسه های آنالیز ریسک پروژه ( HAZID & HAZOP ) نیز هیچ اشاره ای به این موضوع نگردیده است و همانطوریکه در نقشه پیوست نیز مشهود است ،طراحی ایستگاه موجود نیز بدون درنظرگرفتن دیواره های مذکور می باشد.
4 | جزییات ورق فلاشینگ و گاتر ترسیم شود. |  | 1401-2294-324420 | 1401/09/01 | اعمال شد.
5 | در خصوص آیتم12 فایل ریپلای شیت لازم است دیچ آب آلوده و کالکشن پیت داخلی سایبان و برای آب باران دیچ پیرامونی سایبان در پلان و مقاطع ترسیم شود. |  | 1401-2294-324420 | 1401/09/01 | اعمال شد.
6 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
7
8 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
9 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
10
11 | Date: |  |  |  |  | Date:
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature