## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1407 |  |  | Transmital Date: 18 Sep 2022
Document Title: Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1407 |  |  | Transmital Date: 18 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در صفحه 6 آیتم 8 نوع آدرس پذیر ذکر گردد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
2 | در صفحه 6 آیتم 9 ، بر اساس نقطه نظرات قبلی این امور (صورتجلسه 1401/05/26) اصلاح شود. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
3 | در صفحه 6 آیتم 25 اصلاحات مطابق با قسمت Notes و نقشه ها صورت پذیرد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
4 | در صفحه 8 آیتم 8 نوع آدرس پذیر ذکر گردد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اعمال شد.
5 | در صفحه 8 آیتم 10 و بند 5 قسمت Notes ، بر اساس نقطه نظرات قبلی این امور (صورتجلسه 1401/05/26) اصلاح شود. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
6 | در صفحه 9 ، لازم است رنگ آلارم ها بر اساس نقطه نظرات این امور در خصوص نقشه های جانمایی اصلاح شود. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مدرک مطابق (صورتجلسه 1401/05/26) و آخرین نسخه از F&G LOCATION LAYOUT اصلاح گردید.
7 | در صفحه 10 آیتم 8 نوع ادرس پذیر ذکر گردد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
8 | در صفحه 12 آیتم 12 ، نوع آدرس پذیر ذکر شود. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
9 | در صفحه 13 ، لازم است Electrical Protection مربوط به MAC ها بر اساس نقشه های جانمایی اصلاح شود. در صفحه 13 ، MACها از نوع آدرس پذیر باشند. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
10 | در داده برگ مربوط به دتکتورهای دودیاب ، نصب Remote Indicator در دتکتورهای سقف و کف کاذب ذکر گردد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اعمال شد.
11 | در صفحه 20 آیتم 14 ، فضای پوشش دهی بر اساس استاندارد 37 متر مربع ذکر گردد. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | مطابق نظر کارفرمای محترم ، اصلاح شد.
12 | لازم است مدرک بر اساس نقطه نظرات این امور در خصوص نقشه های جانمایی اصلاح شود. |  | 01/2294/296259 | 1401/08/14 | با توجه به نظر کارفرمای محترم ، اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: