## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1652 |  |  | Transmital Date:3-DEC-2022
Document Title:Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1652 |  |  | Transmital Date:3-DEC-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0003_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درب اتاق باتری می بایست به سمت بیرون باز شود.اصلاح شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | اعمال گردید.
2 | تابلوی شارژر با تابلوی VFD جابجا گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | با توجه به اینکه موارد مطرح شده خارج از حیطه کاری معماری می باشد، وبرای این که با مدارک بخش برق تداخل نداشته باشد اسامی تجهیزات حذف شد.
3 | در پاسخ به بند 23 از REPLY SHEET: عمق مفید ترانشه به جهت نیازهای تعمیراتی یک متر و بیست در نظر گرفته شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | عمق مفید ترنچ ها بر مبنای نظرکارفرمای محترم 1200 میلی متر شد.
4 | عرض ترانشه می بایست به نحوی طراحی گردد که 60 سانتی متر فضای تعمیراتی در پشت تابلوها وجود داشته باشد و همچنین فاصله ی انتهای ترانشه تا دیوار 40 سانتی متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | ابعاد ترانشه ها مطابق نظر کارفرمای محترم و استاندارد لازم اصلاح شد.
5 | مطابق استاندارد IPS-E-EL-100 فاصله مجاز از پشت تابلو یک متر، از طرفین 2 متر و از تابلو های مقابل نیز حداقل 2.5 متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | این مورد نیز مطابق نظر بخش برق کارفرمای محترم اصلاح شد.
6 | بر روی 60 سانتی متر از فضای باقی مانده ترانشه (پشت تابلوها) می بایست چکر پلیت نصب گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | این مورد نیز مطابق نظر بخش برق کارفرمای محترم اصلاح شد.
7 | در خصوص استفاده از دیوار بتنی مسلح، در محل ترانس، شفاف سازی گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | دیواره های اطراف ترانس حذف و دیواره های مجاور ترانس ( در ساختمان کلید خانه) با آجر نسوز احداث خواهد شد.
8 | بندهای 15 و 11 از شماره نامه 450549 بطور کامل اعمال نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | اعمال گردید.
9 | مساحت ساختمان نسبت به اسناد پیمان تغییر نموده و کاهش پیدا کرده لذا مقتضی است پیمانکار ضمن اعلام مراتب تغییر، در این خصوص توضیحات لازم را ارائه نماید. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | با توجه به اینکه محاسبات بخش های مرتبط همین میزان مساحت را طلب می کرد،اصلاحات بر روی متراژ و ابعاد ساختمان انجام شده است.
10 | در خصوص پاسخ گفته شده در آیتم یک از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR)،مساحت زیربنای تعیین شده توسط آن پیمانکار در این مدرک به دلیل کامنت های بخش برق، زیربنای مورد نیاز طراحی و ارائه گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | مدرک LAYOUT تجهیزات این ساختمان در بخش برق به تایید کارفرمای محترم رسیده است،لذا ابعاد ساختمان بر این بنا در نظر گرفته می شود.
11 | در پاسخ به آیتم شش از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR) عرض دهانه در DIMENSION PLAN با EL.3 در تناقض است،عرض دهانه می بایست به تایید بخش برق برسد.مستندات،ارائه شده و در ادامه نیز اندازه گذاری های ELEV.3 بازنگری و اصلاح گردند. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | عرض دهانه بر مبنای نظر برق ارائه شده است و در صورت لزوم پس از دریافت اطلاعات از وندور مربوطه اصلاح می شود.
12 | پاسخ های گفته شده مربوط به آیتم های 13-14-18-19-20 (مربوط به نمای سنگی در فایل اکسل برگه ی پاسخ) و 33 از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR) مورد قبول نیست.رعایت اسناد پیمان مدنظر است. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | نمای این ساختمان مطابق شرح کار و نظر کارفرما محترم به سنگ تغییر یافت.
13 | برخلاف پاسخ های گفته شده مربوط به آیتم 15 از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR)، بخش کامنت NISOC اعمال نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | ریل ها در نما افزوده شد.
14 | پاسخ گفته شده در آیتم 28 از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR)، بخش کامنت NISOC اعمال نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | سنگ درپوش بام به سنگ ۵ سانتی‌متری اصلاح شد.
15 | برخلاف پاسخ های گفته شده مربوط به آیتم 28 از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR)، بخش کامنت NISOC اعمال نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | سنگ درپوش بام به سنگ ۵ سانتی‌متری اصلاح شد.
16 | پاسخ گفته شده در ردیف 32 از (CLARIFICATION BY EPC CONTRACTOR) مطابق با کامنت های NISOC اصلاح نشده لذا انجام پذیرد.همچنین دوباره مطلبق با ردیف 5 از صفحه 4 نامه شماره 258370 مورخ 1401/07/19 بازنگری شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | سقف این ساختمان از نوع دال تخت یکپارچه با نازک‌کاری گچ اجرا خواهد شد و روشنائی آن از نوع چراغ آویز خواهد بود. به این ترتیب لزوم اجرای سقف کاذب از میان می‌رود.
17 | و 0.20+=F.F.L با لحاظ آخرین وضعیت R.G و توپوگرافی محل، نیاز به بازنگری دارد.این تراز به 0.40+ پیشنهاد می شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | این مورد نیز مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
18 | عبارت FINE BRICK FACE از نقشه ها حذف شود.مطابق با اسناد قرارداد-ساختمان های ثابت-اقدام شود. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | این مورد نیز مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح شد.
19 | نمای ساختمان در ELEV.2 مابین محورهای 1 و 2 اصلاح و ترسیم گردد. |  | 1401-2249-380524 | 1401/10/09 | نماها اصلاح و ترسیم مجدد شد.
7 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
8
9 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
10 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
11
12 | Date: |  |  |  |  | Date:
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature