## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1719 |  |  | Transmital Date: 20-Dec-2022
Document Title: INSTALLATION DETAIL & NOTES FOR CONNECTION OHL TO GANTRIES FOR WELLS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0105-EL-TR-1719 |  |  | Transmital Date: 20-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | صفحه 5 از 6 در بخش Section A-A نمایش اتصالات اشتباه می باشد. مطابق توافق انجام شده در بازدید میدانی مقرر گردید که جمپرهای خط ورودی از کلاستر باز و اتصالات از طریق نصب یک تکیه گاه بر روی Existing Tower From Cluster به گنتری مربعی وارد شود. |  | 1401-2294-389197 | 1401-10-13 | ترسیم اتصالات اصلاح گردید و مطابق اعلام کارفرمای محترم، جمپرهای خط ورودی باز شده و با نصب PI بر روی برج موجود، اتصالات به گنتری وارد شده است.
2 | نقشه به صورت کلی نشان داده شده است و دارای ابهامات زیادی می باشد. ضروری است جزئیات اتصالات در نماهای مختلف نمایش داده شود. |  |  |  | جزئیات اتصالات محل انشعاب هر چاه در صفحات 3 الی 5 و جزئیات تجهیزات و اتصالات سرچاهی در صفحه 6 نمایش داده شده است.
3 | در یک نمای سه بعدی هر چهار ترمینال تاور و انشعابات از گنتری مربعی نمایش داده شود. |  |  |  | نمای پلان چهار ترمینال تاور و گنتری مربعی در شیت 5 ؛ و با ذکر مختصات یکی از برج های موجود ترسیم شده است. در صورت نیاز به نمای سه بعدی، موارد درخواستی از وندور مربوطه اخذ و ارائه خواهد گردید.
4 | خطوط و تاورهای موجود به صورت خط چین و خطوط و تاور جدید به صورت خط ممتد نمایش داده شود. |  |  |  | اعمال گردید.
5 | لازم است در گنتری مربعی در جهت کلاستر بینک به گوره، باسبارها به صورت لوله های آلومینیومی با سطح مقطع مناسب در نظر گرفته شود. |  |  |  | اعمال گردید.
6 | در سکشن B-B با توجه به اینکه انشعاب از گنتری مربعی می بایست ابتدا وارد فیوز و سپس LBS شود، لازم است ضمن اصلاح جانمایی فیوز و LBS انشعابات از گنتری به این تجهیزات در نقشه نمایش داده شود. |  |  |  | فیوز مطابق صورتجلسات قبلی و مشابه سایر چاه های 7 و 46 و 12 و ... در سمت مصرف کننده قرار گرفته است.
7 | در نمای B-B سطح مقطع باسبیارهای لوله ای و انشعابات مربوطه نمایش داده شوند. |  |  |  | اعمال گردید.
8 | لازم است نوع کلمپها در محل اتصال مشخص گردند. |  |  |  | با توجه به اینکه کلمپ ها بر اساس ترمینال تجهیزات مشخص و نهایی می شوند و امکان تامین تجهیزات از وندورهای مختلف وجود دارد لذا موارد درخواستی از وندور مربوطه اخذ و ارائه خواهد گردید.
9 | جدول استاندادر فواصل نصب ایمن تجهیزات (نسبت به یکدیگر، نسبت به زمین و . . .) به مدرک اضافه گردد. |  |  |  | اضافه گردید.
10 | لازم است ابعاد طول و عرض و ارتفاع گنتری مربعی در مدرک مشخص گردد. |  |  |  | اعمال گردید.
11 | در سکشن های A-A و B-B ابعاد و اندازه های پایه های گنتری فاصله آنها از یکدیگر ارتفاع پایه های، نصب کلیه تجهیزات و ابعاد تجهیزات در مقیاس واقعی نمایش داده شوند. |  |  |  | اعمال گردید.
12 | در صورت وجود ابهام، جهت تسریع در پیبرد طراحی، پیشنهاد می گردد کتارشناس آن شرکت در دفتر این امور حضور یابد. |  |  |  | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13-Sep-2022 |  |  |  |  | Date: