## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1719 |  |  | Transmital Date: 20-Dec-2022
Document Title: Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for Wells |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0109-EL-TR-1719 |  |  | Transmital Date: 20-Dec-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be modified base on sample attached files that has been submitted to consultant by NISOC letter No. 23399 Date 1400/01/28. |  | BK-SUR-ENG-ELE-00-03585 | 2022-03-15 | اصلاحات بر اساس مدارک دریافتی و همچنین نقشه های Overal SLD اصلاح گردید. |  |  | See below item 2.
2 | See above item 1: According to our previous comment and scope of work, the scope of supply at the beginning of transmision lines (Well NO. 05,12,15/Well NO. 07,046/Well NO. 14) are different from each other. So it is necessary to show top view and front view in drawing. Meanwhile it shall be added for equipment for outdoor substation in well no. Bk12,15,05 & 14 and well no. W007,w046. On the other hand this document shall be revised base on commnets on overall single line diagram of well pads. |  | K-SUR-ENG-ELE-01-05376 | 2022-08-09 | کلیه موارد بر اساس صورتجلسات مورخ 1401/08/10,11 در محل سالن جلسات طرح 28 مخزن ناحیه گچساران و مورخ 1401/08/24 در محل سالن جلسات کمپ بینک و پیوست های صورتجلسات به روز رسانی گردید. |  |  | See below item 3.
3 | See above item 2: متاسفانه علي رغم تاكيدات بسيار و همچنين بازديد و پيگيري هاي انجام شده، پاسخ مشاور در برخي موارد همخواني با صورتجلسات فوق الذكر و همچنين مدارك نمونه ارسالي قيد شده در بند 1 ندارد. همانطور كه قبلاً نيز از سوي اين مديريت در مذاكرات موكداً عنوان شده است، مدرك ارسالي كاملاً جنبه اجرايي داشته و همچنين مبنا براي بررسي اقلام مورد نياز خطوط فشار متوسط در ابتدا و انتهاي خطوط انشعابي ميباشد. اما متاسفانه شاهد عدم دقت كافي در تهيه مدرك هستيم. لذا لازم و ضروري است كه مشاور با بررسي تمامي جوانب و مدارك و اسناد پروژه و همچنين توافقات صورت پذيرفته نسبت به اصلاح و به روز رساني مدرك اقدامات لازم را انجام داده و متعاقباً مدرك را جهت بررسي در قالب ترنسميتال ارسال نمايد. به منظور شفاف سازي بيشتر موارد پيش گفته موارد زير به صورت نمونه ذكر شده است. 1-مطابق با بندهاي 1-4، 2-4 و 3-4 ميبايست يك دهنه گنتري جديد به صورت قرينه گنتري موجود و اتصال آنها به يكديگر از طريق كابل عايق دار و سركابل با در نظر گرفتن ترنچ بتني با اسلب براي گنتري مجاور ايستگاه اجرا گردد. در حاليكه در مدرك ارسالي هيچ يك از موارد فوق لحاظ نشده است. 2-نمايش موقعيت گنتري هاي ابتداي خطوط و چاه ها در نماهاي مختلف از جمله نماي بالا با نمايش فنس اطراف گنتري و همچنين نمايش فواصل اقلام و تجهيزات نسبت به يكديگر در نماهاي مختلف (فايل هاي ارسالي در رديف شماره 1 جهت راهنمايي ميباشد.) 3-نحوه تثبيت كابل بر روي گنتري مشخص نميباشد. 4-مطابق با بند 3-2 خط گوره به صورت خروجي/ورودي ميباشد. لذا اصلاحات لازم در گنتري شماره 14 براي توضيحات اين خط صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-06587 | 2023-01-02 | احتراما کلیه موارد ذکر شده (همانگونه که قبلا نیز به استحضار رسید) بر اساس صورتجلسات و توافقات با کارفرمای محترم اصلی در تجدیدنظر 02 تهیه شده بود که نظراتی بر روی آن دریافت و اصلاحات لازم طی ارسال تجدیدنظر 03 مدرک صورت پذیرفت. همچنین در خصوص نظرات دریافتی مذکور و قبل از ارسال تجدیدنظر 03 مدرک، جلسات تلفنی با کارشناسان محترم کارفرمای محترم اصلی برگزار و توضیحات لازم ارائه و نهایتا مدرک با تجدیدنظر 03 تهیه و ارسال گردیده است که به نظر میرسد مورد تایید قرار خواهد گرفت. همچنین و در صورت نیاز، کارشناسان این شرکت آمادگی جهت برگزاری جلسات حضوری/ مجازی جهت ارائه توضیحات لازم در خصوص طرح و در جهت رفع دغدغه های آن مدیریت محترم را دارند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 02-Jan-23 |  |  |  |  | Date: