## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0891 |  |  | Transmital Date: 01-May-2022
Document Title: Calculation Note For Cathodic Protection System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0891 |  |  | Transmital Date: 01-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقاومت ویژه ارائه شده مربوط به چاه W018S (نه خط لوله مورد بررسی) می باشد. ضمنا وضعیت باکتریهای SRB در طول مسیر خط لوله مشخص نشده است. بر اساس مدرک مشخصات فنی سامانه حفالظت کاتودیک، اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، pH، و باکتریهای SRB در تعهد پیمانکار می باشد. با توجه به انتخاب آند MMO و حساسیت این آند به مقاومت ویژه خاک و همچنین طول قابل توجه خط لوله (43 کیلومتر) ضروری است مقاتومت ویژه خاک در طول مسیر خط لوله در حضور نماینده این امور اندازه گیری گردد و سپس نسبت به انتخاب نوع آند و سایر مراحل طراحی اقدام شود. |  | 1401-2294-82985 | 1401-03-09 | محاسبات با در نظر گرفتن شرایط سختگیرانه انجام شده است. به عبارتی دیگر فرض شده که خاک دارای باکتری SRB بوده و بر این اساس محاسبه شده است.
2 | آندهای فداشونده از نوع 32 پوندی باشد. |  | 1401-2294-82985 | 1401-03-09 | اعمال گردید.
3 | در صورت وجود موضوع حفاظت کاتدی داخل ظروف/مخازن محاسبات مربوطه ارائه گردد. |  | 1401-2294-82985 | 1401-03-09 | در این محاسبات فقط خطوط لوله از ایستگاه تا سیاهمکان در نظر گرفته شده است. در صورت وجود حفاظت کاتدی داخل ظروف/مخازن در داخل پلنت، محاسبات ارائه خواهد گردید.
| بر اساس مدارک پایه مقرر گردید با توجه به مشکل بودن تأمین برق در میانه مسیر سیستم حفاظت کاتدی با استفاده از دو ترانس در ابتدا و انتهای مسیر طراحی گردد. با توجه به اینکه در محاسبات موجود سیستم به صورت 3 ترانسی طراحی شده است پیشنهاد می گردد محاسبات سیستم با استفاده از دو ترانس در ابتدا و انتهای مسیر طراحی و مدرک جهت بررسی مجدد به این امور ارسال گردد. شایان ذکر است در صفحه 15 مدرک هیچ اشاره ای به روش تأمین برق ترانس میانی نشده است. |  | 1401-2294-111572 | 1401-03-31 | در قالب 2 ترانس محاسبات به روزرسانی شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14-May-22 |  |  |  |  | Date: