## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1422 |  |  | Transmital Date: Sep-20th-2022
Document Title: PAGA Equipment Layout for Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0106-TE-TR-1422 |  |  | Transmital Date: Sep-20th-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پيرو ايميل ارسال شده به شماره ثبت/پيگيري BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 مورخ 06/08/2022 ( يكشنبه 1401/03/18) كه نقطه نظرات بخش مخابرات شركت توسعه پتروايران در آن منعكس گرديده بود، ضروريست پاسخ پيمانكار در خصوص رفع كامنت موارد مطرح شده بيان گردد: |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-05734 | Sep-21th-2022 | مطابق با توافقات جلسه اقدام گردید
2 | تعداد اقلام مخابراتي اعم از intercom ها، تعداد بلندگوها Outdoor و ... براي زيرسيستم PAGA متناسب با مدرك Block diagram تاييد شده نبوده و ميبايست مجددا بررسي و اصلاحات مقتضي صورت پذيرد. (يا توضيحات پيمانكار در خصوص حذف برخي اقلام سيستم PAGA ارائه گردد) |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | طبق توافقات در جلسه برگزار شده ، نیازمندی های ذی نفع اصلی ملاک عمل قرار گرفته شده است و تعداد تجهیزات در بلوک دیاگرامهای طرح بیسیک در مسیله افزایش یا کاهش قراردادی بررسی میشود
3 | لازم است برگه ايي جهت تجهيزات Indoor به مجموعه مدرك اضافه گردد، با اينكه در نام مدرك For Area ميباشد با اين حال نمايش تجهيزات بيروني نيازمندي ها پروژه را محقق نمي نمايد. |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | مدرک INDOOR مجزا تولید شده است
4 | لازم است، توضيحات تكميلي درخصوص برگه سوم مدرك توسط پيمانكار ارائه گردد ( ؟!؟ ) ... قطعاٌ اين برگه نيازمنديهاي مربوط به مطالعات پوشش سيگنال صوتي را محقق نمي نمايد. 1- بازگشت به مفاد مندرج در بخش 3.2.6 صفحه 47/153 از شرح كار احداث رديف تراكم گاز در تعهد پيمانكار - پيوست 10 اسناد پيمان - به شماره مدرك 1560-BK-GEN-PM-TPK-0003-08-981217 "محاسبات پخش صوت و پوشش سیستم پیجینگ در تمامی محوطه ها و ساختمانهای پروژه میبایست بر اساس داده های ورودی مطالعات noise study توسط پیمانكار برنده مناقصه و در مرحله طراحی تفصیلی انجام گردد." لذا، لازم خواهد بود پيمانكار مطابق با مندرجات شرح كار اقدام نمايد. 2- با توجه به اينكه مدرك مطالعات پوشش سيگنال سيستم اعلان و هشدار توسط نرم افزارهاي تخصصي هر برند توليد كننده تجهيزات PAGA ارائه ميشود و اين مدرك ميتواند بعد از TBE و انتخاب تاميين كننده تجهيزات در VDB ارائه گردد. (بعنوان پيشنهاد) |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | مطابق شرح کار قرارداد و نیازمندیهای ذی نفع اصلی اقدام گردید تعداد تجهیزات در بلوک دیاگرامهای طرح بیسیک در مسیله افزایش یا کاهش قراردادی بررسی میشود
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: AP.Golrang | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Sep-21th-2022 |  |  |  |  | Date: