## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0888 |  |  | Transmital Date: 01 May 2022
Document Title: Instrument Index |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 0888 |  |  | Transmital Date: 01 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrumentation Comments
1 | اين مدرك با مدرك P&ID مربوطه تطابق ندارد و موارد مجدد بررسي گردد. براي مثال TDS-3203 |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | با توجه به نظر کار فرمای محترم و آخرین نسخه مدرک P&ID اصلاح گردید.
2 | شماره خط TG-3202 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | با توجه به نظر کار فرمای محترم اصلاح گردید.
3 | مسئوليت تعداد و انواع ادوات ابزار دقيق بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه گردید.
4 | دليل حذف CORROSION PORTABLE METER مشخص شود. با توجه به وجود CP، ضروريست كه يك عدد Data Logger بصورت Portable در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | با توجه به نظر کار فرمای محترم و آخرین نسخه مدرک P&ID اصلاح گردید.
5 | با توجه به نهايي نبودن مدارك پيش نياز مانند P&ID، در صورت تغييرات موارد در مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | با توجه به نظر کار فرمای محترم و آخرین نسخه مدرک P&ID اصلاح گردید.
6 | يك ستون تحت عنوان Accessories درج گردد و در صورت نياز تمامي مواردي كه در كنار تجهيز بايد وجود داشته باشد در آن قيد گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | تمام اطلاعات و Accessories مرتبط با تجهیزات در دیتاشیت مربوط به هر تجهیز ذکر شده است و امکان قید کردن تمام تجهیزات جانبی به صورت کامل و جامع امکان پذیر نمی باشد.
7 | تگ تجهيز ادوات دما براي Thermowell مشابه P&ID در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | مطابق آخرین نسخه مدرک P&ID تگ جداگانه ای برای TW در نظر گرفته نشده است و TW در مدرک دیتاشبت در نظر گرفته مبیشود.
8 | نوع تجهيز در نظر گرفته شده تحت عنوان يك ستون ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | نوع تجیزات در ستون DESCRIPTION ذکر شده است.
9 | تمامي كامنت هاي فرآيندي بر روي مدارك ديتاشيت بر روي اين مدرك نيز در نظر گرفته شود و مسئوليت عدم تطابق بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه گردید.
Piping Comments
10 | در صفحه 4 در مورد آيتم 31 فشار طراحي در كلاس CN05 مطابق PMS معادل 47.7 بار مي باشد در صورتيكه در ديتاشيت فوق فشار طراحي 62 بار ذكر شده است. اصلاحات لازم در مدارك انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22
Process Comments
11 | در صفحه 4 در مورد آيتم 31 فشار طراحي در كلاس CN05 مطابق PMS معادل 47.7 بار مي باشد در صورتيكه در ديتاشيت فوق فشار طراحي 62 بار ذكر شده است. اصلاحات لازم در مدارك انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18 May 2022 |  |  |  |  | Date: