## Cover
NISOC |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Fire Fighting Line List
شماره پیمان: |  |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  |  | BK |  | GCS | PEDCO | 120 |  | SA | LI | 0002 | D00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
Fire Fighting Line List نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D00 |  |  | FEB.2023 |  | IFC |  |  |  | A.H.Saber |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 | 1 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: F0Z-709003
status: |  | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Fire Fighting Line List
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | PEDCO | 120 | SA | LI | 0002 |  | D00
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | [7 empty] | 65
2 | X | [7 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | [7 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## sheet 1
NISOC | [6 empty] | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Fire Fighting Line List
شماره پیمان: | [6 empty] | پروژه |  | بسته کاری |  | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته |  | نوع مدرک | سریال |  |  | نسخه |  | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 | [6 empty] | BK |  | GCS |  | PEDCO |  | 120 |  | SA |  | LI | 0002 |  |  | D00
Item No. | LINE NUMBER | [6 empty] | LINE DESCRIPTION |  |  |  |  | DESIGN |  | OPERATING |  |  | Test Press. (barg) | Test Service | PWHT |  | Radiography Testing (%) | Insulation Thickness | Paint Code | P&ID No.
| Fluid ID Code | Unit Serial No. | Piping Serial No. | Piping Class Code | Nominal Pipe Size | Insulation Code |  | From |  | To |  | Fluid Phase | Press. (barg) | Temp. ( ͦC) | Press. (barg) | Temp. ( ͦC) | Density (kg/m3)
1 | FWA | 113 | 0001 | AN04 | 3 | PT |  | EXISTING PLAN T.P-09 |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
2 | FWA | 113 | 0002 | AN04 | 3 | PT |  | EXISTING PLAN T.P-09 |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
3 | FWA | 113 | 0003 | AN04 | 3 | PT |  | EXISTING PLAN T.P-09 |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
4 | FWA | 113 | 0008 | AN04 | 12 | PT |  | TEST LINE HEADER |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 977 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
5 | FWA | 113 | 0009 | AN04 | 12 | PT |  | TEST LINE HEADER |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
6 | FWA | 113 | 0011 | AN04 | 10 | PT |  | PSV DISCHARGE LINE |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
7 | FWA | 113 | 0012 | AN04 | 10 | PT |  | PSV DISCHARGE LINE |  | TK-2301A/B |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
8 | FWA | 113 | 0004 | AN04 | 12 | PT |  | TK-2301A/B |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
9 | FWA | 113 | 0005 | AN04 | 12 | PT |  | TK-2301A/B |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
10 | FWA | 113 | 0006 | AN04 | 12 | PT |  | TK-2301A/B |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
11 | FWA | 113 | 0019 | AN04 | 12 | PT |  | FIRE WATER TANK |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
12 | FWA | 113 | 0020 | AN04 | 12 | PT |  | FIRE WATER TANK |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
13 | FWA | 113 | 0026 | AN04 | 2 | PT |  | FIRE WATER TANK |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
14 | FWA | 113 | 0027 | AN04 | 2 | PT |  | FIRE WATER TANK |  | FIRE WATER PUMP STATION |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
15 | DO | 112 | 0123 | AN01 | 2 | PT |  | FUEL DIESEL |  | DIESEL PUMP |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
16 | FWA | 113 | 0120 | AN04 | 6 | PT |  | P-2301B |  | PSV DISCHARGE LINE |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
17 | FWA | 113 | 0010 | AN04 | 10 | PT |  | P-2301B |  | PSV DISCHARGE LINE |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 16.8 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001

## sheet 2
NISOC | [7 empty] | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Fire Fighting Line List
شماره پیمان: | [7 empty] | پروژه |  | بسته کاری |  | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته |  | نوع مدرک | سریال |  |  | نسخه |  | شماره صفحه:4 از 4
9184 – 073 - 053 | [7 empty] | BK |  | GCS |  | PEDCO |  | 120 |  | SA |  | LI | 0002 |  |  | D00
Item No. |  | LINE NUMBER | [6 empty] | LINE DESCRIPTION |  |  |  |  | DESIGN |  | OPERATING |  |  | Test Press. (barg) | Test Service | PWHT |  | Radiography Testing (%) | Insulation Thickness | Paint Code | P&ID No.
|  | Fluid ID Code | Unit Serial No. | Piping Serial No. | Piping Class Code | Nominal Pipe Size | Insulation Code |  | From |  | To |  | Fluid Phase | Press. (barg) | Temp. ( ͦC) | Press. (barg) | Temp. ( ͦC) | Density (kg/m3)
18 |  | FWA | 113 | 0021 | AN04 | 10 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
19 |  | FWA | 113 | 0022 | AN04 | 10 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
20 |  | FWA | 113 | 0025 | AN04 | 12 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
21 |  | FWA | 113 | 0018 | AN04 | 12 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
22 |  | FWA | 113 | 0023 | AN04 | 10 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER STORAGE |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
23 |  | FWA | 113 | 0024 | AN04 | 10 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER STORAGE |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
24 |  | FWA | 113 | 0007 | AN04 | 12 | PT |  | P-2301A/ B |  | FIRE WATER STORAGE |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
25 |  | FWA | 113 | 0028 | AN04 | 2 | PT |  | P-2302A/B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
26 |  | FWA | 113 | 0029 | AN04 | 2 | PT |  | P-2302A/B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
27 |  | FWA | 113 | 0017 | AN04 | 12 | PT |  | P-2302A/B |  | FIRE WATER NETWORK |  | LIQUID | 15.4 | 5/85 | 11.2 | 5/50 | 997 | 23 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
28 |  | FWA | 113 | 0126 | AN04 | 3 | PT |  | TK-2301A/B |  | TRUCK CONECTION |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
29 |  | FWA | 113 | 0127 | AN04 | 3 | PT |  | TK-2301A/B |  | TRUCK CONECTION |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
30 |  | FWA | 113 | 0015 | AN04 | 3 | PT |  | TK-2301A/B |  | SURFACE DRUM |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
31 |  | FWA | 113 | 0016 | AN04 | 3 | PT |  | TK-2301A/B |  | SURFACE DRUM |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
32 |  | FWA | 113 | 0013 | AN04 | 4 | PT |  | TK-2301A/B |  | SOURFACE DRAIN SYSTEM |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
33 |  | FWA | 113 | 0014 | AN04 | 4 | PT |  | TK-2301A/B |  | SOURFACE DRAIN SYSTEM |  | LIQUID | ATM | 5/85 | 1 | 5/50 | 997 | 1.5 | Water | N |  | 20% | _ | A | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001
1- Reference Documents:
P&ID - Fire Water Network - BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001