## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1439 |  |  | Transmital Date: 26 Sep 2022
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1439 |  |  | Transmital Date: 26 Sep 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | با توجه به اينكه موارد پيش نياز اين مدرك مانند I/Oها، و نوع پكيج ها، نهايي نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | با توجه به کامنت کارفرمای محترم و آخرین نسخه مدارک پیش نیاز ، مدرک اصلاح گردید.
2 | بازگشت به note 4 و مذاكرات انجام شده در جلسه،لازم است كليه نيازمنديهاي مربوط به بخش ابزاردقيق شامل spare و موارد ديگر در محاسبات اين مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | با توجه به کامنت کارفرمای محترم ، مدرک اصلاح گردید.
3 | با توجه به جلسه مربوط به F&G لازم است تجهيزات اعلان حريق براي تمامي ساختمانها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | با توجه به کامنت کارفرمای محترم ، مدرک اصلاح گردید.
4 | در صورت استفاده از مارشالينگ جداگانه لازم است مقدار مصرف جداگانه براي پانل مارشالينگ و پانل سيستم در نظر گرفته شود. در صورت وجود يك پانل عبارت مارشالينگ بعنوان پانل در مدرك اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | احتمالا یک پنل برای مارشالینگ و سیستم در نظر گرفته میشود لذا برای رفع ابهام کارفرمای محترم مبتنی بر پنل مارشالینگ و سیستم ، تغییراتی در مدرک اعمال گردید.
5 | بازگشت به note 2 در خصوص تعداد پرينترها شفاف سازي شود. در صورتيكه بيشتر از يك عدد مي باشد تعداد اصلاح شود و در صورتيكه يك عدد مي باشد لزوم وجود نوت 2 شفاف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | در زمان مصرف UPS فقط از یک پرینتر استفاده میشود( یکی از سه پرینتر موجود ) و به صورت همزمان از سه پرینتر استفاده نمی کنیم لذا نوت 2 بیان گر همین موضوع می باشد.
6 | total power consumption FACP با در نظر گرفتن 24H,5min,spare محاسبه و اعلام شود لذا لازم است note3اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | با توجه به کامنت کارفرمای محترم ، مدرک اصلاح گردید.
7 | تاييد ذي نفع اصلي پروژه براي تعداد ايستگاههاي كاري اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05879 | 2022-10-11 | تعداد ایستگاه ها بر اساس مدرک Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System - Ext. of Binak B/C Manifold برآورد شده است و کامنتی از طرف کارفرما دریافت نشده است.
8
10
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Nov 2022 |  |  |  |  | Date: