## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0886 |  |  | Transmital Date: 01/05/2022
Document Title: Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-05 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-0886 |  |  | Transmital Date: 01/05/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0003-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق با شرح قرارداد سطح زیربنا می‌بایست ۴۲ مترمربع باشد که در این طرح مساحت کمتری لحاظ شده است. لذا مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | با توجه به نیازمندی‌های پروژه و دریافت نقطه نظرات کارفرمای محترم طرح با مساحت حدود ۴۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.
2 | مطابق با شرح پیمان، یک سرویس بهداشتی که امکان تردد از درب بیرون مهیا باشد کفایت می‌کند، لذا اتاق شماره ۱۰۲ درون ساختمان به ۱۰۳ با ابعاد صحیح تغییر یابد. (فضای اوپن ۱۰۳ اصلاح شود.) |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | اعمال گردید
3 | جانمایی POTABLE TANK برروی سقف ساختمان نگهبانی مورد تایید نیست. (از روی بام حذف شود.) جانمایی در ضلع جنوبی یا غربی در محل مناسی از پیاده رو پیشنهاد میشود. |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | اعمال گردید
4 | نکات گفته شده در شرح قرارداد -بخش اهم مراحل مختلف اجرای عملیات سیویل سازه و معماری به همراه شرح نیازمندی‌های تاسیساتی بهداشتی داخل ساختمان -در طرح ارسال به طور کامل اعمال گردد. |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | جزییات مقتضی به شیت‌های مدرک افزوده شد. در مورد تاسیسات بهداشتی ساختمان پس از طراحی HVAC در صورت لزوم تدقیق می‌گردد.
5 | مطابق با شرح پیمان ساختمان نگهبانی می‌بایست از ۴ طرف دارای پنجره و حداقل از ۳ سو دارای پنجره تمام قد باشد. مقتضی است ضمن بررسی بیشتر اقدامات اصلاحی انجام پذیرد. |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | در چهار جهت ساختمان پنجره تعبیه شده. در فضای نگهبانی در ۳ سو پنجره های قدی (240 سانتی‌متری با کف پنجره 20 سانتی‌متری از کف تمام شده ) و در فضای استراحت نگهبان دو پنجره با کف پنجره ۱ متری تعبیه شده است. فضای استراحت، سطح پنجره کمتری دارد تا با عملکرد آن تداخلی نداشته باشد.
6 | مقتضی است ترانشه و یا کاندوییت مربوط به کابل ورودی به تابلو برق در مدرک نمایش داده شود. |  | 1401-2294-58919 | 21/02/1401 | این مورد پس از طراحی بخش برق و تعیین محل دقیق ورودی کابل ترسیم و تکمیل خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: