## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1418 |  |  | Transmital Date:1401/06/28
Document Title:Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1418 |  |  | Transmital Date:1401/06/28
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به مدرک R.G ، تراز ارتفاعی F.F.L به 0.40+ تغییر یابد. |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
2 | عرض پیاده رو از 1 به 1.2 متر تغییر یابد( شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
3 | راه پله به محور 3 انتقال یابد. |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | هیچ دربی روی محور 3 نمی باشد.
4 | برای 2/3/4:ELEVS پنجره های تمام قد در نظر گرفته شود.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
5 | نمای تمام ساختمان های ثابت از نوع سنگ های تراورتن و گرانیت است(شرح پیمان). علت تعیین نمای آجری در نقشه ها و LEGEND چیست؟ توضیح دهید. |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
6 | پنجره ها می بایست از گونه فلزی با پوشش و رنگ نسوز،ضدخوردگی و سایش و چارچوب فلزی ویژه باشد.این موضوع رعایت و اصلاح گردد.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
7 | در NOTE نقشه اشاره گردد:درب های اصلی ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان می بایست ضد حریق باشد.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
8 | در بخش جزییات ،نقشه در درگاهی مجهز به PANIC BAR نمایش داده شود.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
9 | در بخش GLASS TYPE به شیشه های از هر دو سمت مسلح با تزریق گاز در GAP و ضخامت 6 میلی متر اشاره گردد.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
10 | فضای سرویس بهداشتی باید به درب های ABS و CLOSER مجهز باشد.این موضوع درج گرد.(شرح پیمان) |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
11 | در LEGEND نقشه نشانه ی SUSPENDED CEILING نمایش داده شود. |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
12 | تیپ کناف ها / جنس سقف کاذب موردنظر آن پیمانکار ،در یادداشت نقشه درج شود. |  | 1401-2294-284604 | 1401/08/07 | اعمال شد.
13 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
14
15 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
16 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
17
18 | Date: |  |  |  |  | Date:
17
18
19
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature