## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1190 |  |  | Transmital Date:7/25/2022
Document Title:Cable Trench and Duct Bank Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1190 |  |  | Transmital Date:7/22/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D00-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همانگونه که در جلسات Plot Plan اعلام گردیده بود در ابتدا می¬بایست نقشه¬های کامپوزیت برای اطمینان از عدم هر گونه تداخل دراجزای پروژه با یکدیگر تهیه شود که اینمدرک تاکنون دریافت نشده لذا مقتضی است ویرایش بعدی این مدرک پس از نهایی شدن و رعایت این مهم ارسال گردد و در غیر اینصورت مدرک بدون هر گونه بررسی عودت می¬گردد. لازم به توضیح است اظهار نظرهای گفته شده در ذیل با فرض رعایت تمامی اصول مهندسی و طراحی توسط آن پیمانکار بیان شده و مسئولیت هر گونه تداخلی برعهده آن شرکت خواهد بود. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | نظر کارفرمای محترم اجرا گردید
2 | در نقشه نسبت به نمایش علائم PN ، TN ، Wind direction prevailing اقدام گردد. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید
3 | نمایش اطلاعات در جدول کنار مسیر کابل¬های برق/ ابزاردقیق کافی نبوده و مقتضی است افزون بر آن با نام گذاری مشخص تمامی مقاطع تعیین شده، به تفکیک شماره گذاری و با مقیاس صحیح ترسیم شوند. (دیتل¬های مقاطع بتنی به همراه نمایش لوله¬های اسلیو، اندازه گیری ¬ها، مشخصات فنی و ...) |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | این مورد در جلسه ی مورخ 11/8 در دفتر کارفرمای محترم بررسی گردید و مطابق صورتجلسه تقریر شده در همان جلسه اجرا شد.
4 | مطالبق با نمونه جداول زیر و یا مشابه آن اطلاعات مورد نیاز تهیه و به صورت کامل به نقشه¬ها افزوده گردند:Cable Route Cide Power Cable Equipment Tag No Tag No ? P - ? ? PK - ? |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | این مورد در جلسه ی مورخ 11/8 در دفتر کارفرمای محترم بررسی گردید و مطابق صورتجلسه تقریر شده در همان جلسه اجرا شد.
5 | پیرو بندهای بالا تمامی دیتل¬های اجرایی با جزئیات کامل تهیه و ترسیم شوند. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | با توجه به تولید نقشه های تیپیکال ، به نقشه ی تیپیکال مربوطه ارجاع داده شده است
| در NOTES نقشه موارد ذیل افزوده گردد.1- Cable Identification Number Shall Match The Cable Schedule. 2- All MV Cables in Trenches Have Precast Concrete Dividers. 3- The Distance Between Power Cables and Instrument/ Communications Cables Shall Be At least 300mm According to (IPS-D-EL-210) 4- Cables Route Marker Shall be Licated Along the centerline of Trenah. 5- For Trenches Under 600mm Width , One Cable Route Marker Installed in the Center of The Trench is Sufficient. 6- All Soil Trenches Have Removable Precast Concrete Blocks With Types of (600*300*80) 7- Cable Route Markers Shall be Installed at the Following Locations. a) At Intervals not Exceeding 20 Meters for Straight Runs. b) At Every Change Of Direction. c) At Road of pipe Crossings. d) Splicing Points. 8- All Cable Duct Banks are Based on the IPS Standard (IPS-DW-EL-209) 9- Two Ends of the Spare Canduits Schedule Shall be Capped. 10- All Concrete and Soil Trenches are Sand Filled. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | این مورد در جلسه ی مورخ 11/8 در دفتر کارفرمای محترم بررسی گردید و مطابق صورتجلسه تقریر شده در همان جلسه اجرا شد.
| در مسیرهایی که کانالها به کنج یا تقاطع ¬های 90 درجه ختم می¬شوند، مقتضی است مطابق با سایز، شعاع خشمی کابل و استانداردهای مربوطه، زاویه¬ی صحیح انتخاب و در نقشه، اصلاح و نمایش داده شموند. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید
| ضروری است، در بخش Legend نوع ترانشه در مسیرهای مختلف (نوع بتنی یا خاکی) مشخص گردد. |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23 | نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید
6 | نظرات مربوط به سایر دیسیپلینها متعاقباً اعلام می¬گردد |  | 1401-2294-177091 | 1401/05/23
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: