## Reply Sheet
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1485 |  |  | Transmital Date: 11-OCT-2021
Document Title: Typical Drawing For Electrical Cable Trench |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1485 |  |  | Transmital Date:11-OCT-2021
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0004-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عطف به مدرک پیشین ارسال این ترانسمیتال با وضعیت P.O.I=IFA اشتباه است .لذا برای ترانسمیتال بعدی اصلاح گردد. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | اعمال شد.
2 | دربخش REFRENCE DRAWING شماره نقشه های استاندارد شرکت ملی نفت IPS D-EL-208/209/210 در ارتباط با ترانشه های برق و سایر دیسیپلین های مورد لزوم قید گردد. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | اعمال شد.
3 | در صفحه 1از 4 اشاره به VIEW-Aشده است .این نقشه مربوط به کدام بخش از طرح می باشد؟ |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | این VIEW مزبوط به دیواره های جانبی ترنچ ها بوده که با REVISION CLOUD مشخص شده است.
4 | در خصوص HYDROCARBON Resistat/Joint sealant توضیحات و مشخصات مور دلزوم در Notes نقشه درج گردند. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | توضیحات در NOTE های 12 و 13 اضافه گردید.
5 | مقتضی است درج اطلاعات مورد نیاز در بخش LEGEND نقشه برای تمام صفحات رعایت گردد .این موضوع شامل Notes میشود . |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | اعمال شد.
6 | در صفحه 3 از 4 .ELEV:5 . دیوار مابین Warning Slab و DUCTBANK نام گذاری شود. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | این دیوارها مربوط به ترنچ های برق و ابزار دقیق هستند. .ELECTRICAL OR INSTRUMENT CABLE TRENCH
7 | مشخصات لوله های PVC به HPVC تغییر یابند. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | اعمال شد.
8 | در صفحه 4 از 4 نحوه چیدمان لوله گذاری ها در طرح DUCTBANK SECTION اشتباه بوده و مغایر با نقشه های استاندارد شرکت ملی نفت می باشد . نقشه بنحوی اصلاح گردد که تمامی اسلیوها دارای پوشش بتنی باشند .همچنین حداقل فاصله از NGL تا TOC درج گردد. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | اصلاح شد. چیدمان DUCTBANK SECTION طبق IPS ارائه شد. فاصله TGL تا TOC در SECTION 6 نمایش داده شده است.
9 | پس از اصلاح بند بالا مقتضی است یک برش طولی که در برگیرنده اطلاعات Staggered Space باشد ترسیم و اراِئه شود. |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | این قسمت در شیت 4 درTRANSVERSAL SECTION به صورت "6 SLEEVE نمایش داده شده است.
10 | یک دیتیل اجرایی برای ترنچ های بتنی که نیازمند استفاده از سینی کابل میباشند تهیه و ارائه شود . |  | 01/2294/285894 | 1401/08/08 | طبق نظر بخش برق در این پروژه از ترنچ هایی که به سینی کابل احتیاج دارند ، استفاده نمی شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: