## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0007-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1607 |  |  | Transmital Date: 8/9/2021
Document Title: SPECIFICATION FOR LINING ( INTERNAL PROTECTION OF EQUIPMENT BY PAINTING) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1607 |  |  | Transmital Date:8/9/2021
[5 empty] | CRS No: NISOC-PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0007-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در سامانه P3 مبنای در نظر گرفتن 30 میکرون Zin Phosphate به عنوان پرایمر پوشش Glass Falke مشحص گردد. پیشنهاد این امور حذف این لایه پرایمر می باشد. ضمنا برای سامانه رنگ پوشش Glass Flakeا از نوع Solvent Free مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
2 | Note 1 در خصوص استفاده از پوشش فنولیک اپوکسی به جای Glass Flake حدف گردد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
3 | برای Glycol Sump Drum و Glycol Storage Tank مطابق استاندارد NORSOK M501 انتحاب گردد.. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
4 | برای Fire Water Storage Tank و Diesel Oil Drum سامانه رنگ 7L استاندارد IPS-E-TP-100(1) مدرنظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
5 | برای مخزن آب آشامیدنی سامانه 7I استاندارد IPS-E-TP-100 و لزوم ارائه تاییدیه بهداشتی از موسسات معتبر مد نظر قرار گیرد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
6 | استاندارد بررسی هریک از سامانه های رنگ انتخاب شده در مدرک بررسی گردد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. سیستم های پوششی که مورد استفاده قرار نمی گیرند حذف گردید. همچنین جهت پرهیز از ابهام سرویس هر سیستم پوشش ها فقط در جدول انتهای مدرک اشاره گردیده است.
7 | استاندارد ISO16961 در بخش مراجع ذکر گردد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
8 | در بند 8.3 مدرک به آزمایشگاه معتبر شخص ثالث اشاره گردد. |  | 1401-2294-368973 | 1401/09/29 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date:05-Dec-2022 |  |  |  |  | Date:05-Dec-2022