## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0010-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1668 |  |  | Transmital Date: 07-Dec.-2022
Document Title: SPECIFICATION FOR PLANT PIPING SYSTEMS PRESSURE TESTING |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 1668 |  |  | Transmital Date:07-Dec.-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0010-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | يك بند تحت عنوان DOCUMENTATION REQUIREMENTS اضافه شود و در مورد بندهاي زير توضيحات لازم ذكر شود Diagrams Recorder Charts Test Record |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. این بند در خود استاندارد وجود دارد. |  |  | CLOSED
2 | در صورتي كه پس از انجام آزمون ايستايي فشار آب سيستم لوله كشي براي مدت زمان قابل توجه وارد سرويس نگردد لازم است تمهيدات لازم جهت نگهداري تجهيزات خارج از سرويس از جمله استفاده گاز نيتروژن با فشار مثبت حداقل 5psiدر نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. |  |  | CLOSED
3 | جدولي براي نتيجه تست تحت عنوان هاي زير به مدرك اضافه شود 1- PIPING FAILURE REPORT FORM 2- FIELD PRESSURE & TEST REPORT FORM |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. لازم به ذکر است فرم تست در Procedure Test در زمان ساخت تهیه می شود و هرگونه فرمی در مقطع فعلی صرفا جنبه تیپیکال خواهد داشت. |  |  | CLOSED
4 | در صورت استفاده از مواد بازدارنده خوردگی ، لازم است دستورالعمل خنثی سازی در زمان تخلیه آب از سوی اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست مد نظر قرار گیرد. در صورتی که از آب شرب و یا صنعتی استفاده شود و مدت زمان نگهداری درون لوله نیز محدود به زمان آزمایش باشد ، استفاده از تزریق مواد کند کننده خوردگی چند منظوره خوردگی ضروری نخواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. |  |  | CLOSED
5 | قبل از تزریق آب به خط لوله بایستی ذرات معلق موجود در آب با استفاده از فیلتر و یا روش های ممکن به زیر مقدار مجاز رسانده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. |  |  | CLOSED
6 | جهت خشک کردن لوله دمش هوای گرم توسط کمپرسورهوا بایستی تا رسیدن به زیر نقطه شبنم و رطوبت نسبی داخل لوله قبل از آزمایش ایستایی ادامه یابد. ضمنا هوای خروجی از کمپرسور نیز بایستی فاقد هر گونه آلودکی مانند روغن باشد. حضور نمایندگان این امور در کلیه مراحل عملیات فوق الزامی است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | اعمال گردید. |  |  | CLOSED
7 | پیشبرد گام بعدی مهندسی بلامانع می باشد. شایان ذکر است با توجه به ماده 13 شرایط عمومی پیمان و نظر به وظایف و مسئولیتهای مالی/اداری پیمانکارEPC/EPD، مسئولیت هرنوع نقص و یا کمبود در مدارک فنی د رمحدوده پروژه و در هر مقطع از پروژه برعهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06482 | 21-Dec.-2022 | - |  |  | Closed.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: J.mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date:18-Dec.-2022 |  |  |  |  | Date: 18-Dec.-2022