## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1370 |  |  | Transmital Date: 07/09/2022
Document Title:Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-15 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0002-AR-T-1370 |  |  | Transmital Date: 07/09/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0002-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سطح زیربنای این ساختمان ها در اسناد قرارداد برای هریک از 6 ناحیه و به تفکیک 173 متر مربع (جمعا 1038 متر مربع)تعیین شده که در ردیف یک از clarification (by epc contractor) اشاره به کاهش متراژ مطابق با جلسه ی مهندسی ارزش شده است. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | متراژهای طراحی شده برمبنای نیاز و الزامات بخش‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.
2 | مختصات جانمایی هریک از سازه ها به تفکیک در نقشه ها درج شود. |  | 1401-2249-258370 | 1401/07/19 | با توجه به در جریان بودن فرآیند تهیه مدارک پلات پلن مختصات جانمایی ساختمان‌ها ارائه می‌شود.
3 | بخش اعظمی از نقطه نظرات نامه ی شماره 450549مورخ 1400/12/24 در این مدرک لحاظ نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | در مورد زهکشی آب باران و سطحی تا تهیه مدرک civil layout نمی توان به طور قطعی اظهار نظر کرد. باقی موارد بازنگری شد.
4 | تعبیه دریچه فیلتر دار (louver) قابل تنظیم جهت درب اتاق باطری الزامی است. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
3 | ارتفاع سقف شلتر ترانس با توجه به نیاز به عملیاتی بگونه ای لحاظ می شود که پرسنل تعمیرات بتوانند فارغ از هرگونه مزاحمتی بر روی ترانس بایستند.لذا ارتفاع تعیین شده اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
4 | به جهت کوتاه شدن کابل از کلید باطری تا دستگاه شارژر،درب اتاق باطری در همان ضلع به حدود یک متر پایین تر جابه جا شود.همچنین سینک،به جای موقعیت فعلی درب،منتقل شود.سوئیچ فیوز نیز در فاصله بین درب تا دیوار جانمایی گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | چیدمان کلی باتری روم اصلاح شد.
5 | جزییات مربوط به دال بتنی-جلوی درب نفر رو کلید خانه- مشخص نیست.ترسیم گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | ترسیم شد، پس از طراحی سازه تدقیق می شود.
6 | درنقشه ی Floor plan عرض دهانه ی ورودی محل ترانسفورمر 3 متر تعیین شده که دارای ابهام می باشد.مقتضی است در نقشه Dimension plan این موضوع شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | عرض دهانه اصلاح شد.
7 | در نقشه ی ELEVATION 1 سنگ قرنیز بیرونی ساختمان دیده نشده است.اعمال گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
8 | در نقشه ی ELEVATION 1 نمای دیوار،آجری تعیین شده که با اسناد قرارداد مغایر است.لذا اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | با توجه به شرایط اقلیمی محل احداث ساختمان ها و پایداری بهتر نمای آجری در این محیط ها و همین طور ملاحظات اجرایی نمای آجری،پیشنهاد می شود که نما به همین صورت باقی بماند.
9 | در نقشه ی ELEVATION 1 ارتفاع ساختمان (تا زیر سقف) مطابق با اسناد قرارداد،5.5 متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
10 | نقشه ی جزییات ترنچ های برق (CHEQURED PLATES- GRATINGS-INSERT PLATES) ترسیم نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | پس از طراحی سازه و ارائه جزییات به طور کامل و هماهنگ ارائه می گردد.
11 | در نقشه ی DIMENSION PLAN ابهامات وارده به عرض 3 متر در محل ترانسفورمر،به دلیل عدم نمایش حرائم ترنچ پیرامونی آن، پیت روغن،...شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | عرض اتاق اصلاح شد.
12 | در نقشه ی ELEVATION 3 سنگ قرنیز بیرونی ساختمان دیده نمی شود.تعبیه گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
13 | در نقشه ی ELEVATION 3 سنگ نمای روی دیوار بتنی 20 سانتی متری (پیشانی Fire wall) در طرح یا Note اشاره نشده است.اقدام گرددد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
14 | در نقشه ی ELEVATION 3 نمای دیوار ،آجری تعیین شده که با اسناد قرارداد مغایر است.لذا اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
15 | در نقشه ی ELEVATION 3 ریل ترانسفورمر ترسیم شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | ترسیم گردید.
16 | در اتاق 101، سینک شتشو جانمایی شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال گردید.
17 | برای سقف سایه بان ترانسفورمر گاتر و فلاشینگ ترسیم و نمایش داده شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال گردید.
18 | در نقشه ی ELEVATION 2 نمای سنگ بر روی FIRE WALL ترسیم گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
19 | در نقشه ی ELEVATION 2 نمای سنگی (بالای ورق شیبدار ترانسفورمر) ترسیم گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
20 | در نقشه ی ELEVATION 2 ورق فلاشینگ سقف محل ترانسفورمر به انضمام گاتر ترسیم شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال گردید.
20 | در نقشه ی ELEVATION 2 محورهای 2&1 نمای سنگی بخش پیشانی سرکش بام ترسیم شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
21 | برش A-A اشتباه ترسیم شده لذا مقتضی است MIRROR و اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال گردید.
22 | در برش A-A نمای سنگی محورهای 1&2 و همچنین درب محور C ترسیم نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال گردید.
23 | در برشA-A ارتفاع ترنچ برق 70 سانتی متر تعیین شده که می بایست با تایید نهایی بخش برق باشد.لذا موضوع شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | ارتفاع و ابعاد ترنچ‌های برق بر مبنای آخرین کامنت‌های بخش برق کارفرما اصلاح شد.
24 | در بخش DOOR TYPS پروفیل و مقاطع درب های T1 &T2 (M.D) افزوده گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
25 | در نقشه ی 5.52+=T.O.R تعیین شده که مغایر با اسناد قرارداد است.لذا اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اصلاح شد.
26 | در برش A-A ، فلاشینگ و گاتر سقف ترانسفورمر ترسیم شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اصلاح شد.
27 | در برش A-A، محور 1،سرکش بام ترسیم شده که اشتباه است.اصلاح گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اصلاح شد.
28 | در دیتیل بدون نام ، استفاده از CONCRETE CAP مدنظر این امور نمی باشد لذا سنگ 5 سانتی متری تعبیه شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | دست‌انداز بام به سنگ ۵ سانتی‌متری تغییر پیدا کرد
29 | در دیتیل بدون نام، محور A، جزییات کرسی چینی ترسیم نشده است.اقدام گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
30 | جدول FINISHING SCH. دارای اشکالات فنی است که مطابق گفته های زیر تکمیل گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
31 | برای کف و دیواره از کاشی های ضد اسید 60*60 استفاده شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
32 | دیوار سوئیچ گیر، به گچ کاری و رنگ تغییر یابد همچنین برای سقف از تایلهای 60*60 سقف کاذب در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | با توجه به سختی نگهداری سقف کاذب تایل و چراغ‌های متعلقه پیشنهاد می‌شود که از اندود ساده استفاده شود.
33 | دیوار ترانسفورمر دارای پوشش سنگ نما باشد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | نمای پیرامونی به طور کلی سنگ در نظر گرفته شده
34 | مطابق با جدول نامه ی شماره 450549 کامل گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | بازنگری شد.
35 | در برش B-B ارتفاع کف تا سقف مطابق با شرح قرارداد اصلاح شود. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اعمال شد.
36 | در DETAIL 7 ناقص نمایش داده شده است،لذا مطابق برش B-B ترسیم گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اصلاح شد.
37 | همانگونه که پیشتر بیان گردید مطابق با استاندارد IPS-E-EL-100 بند 7.6.7.3 نصب دریچه ای نزدیک به کف اتاق باتری جهت ایجاد تهویه مناسب (VENTILATION) ضروری است. بنابراین پاسخ گفته شده در بند 4 از CLARIFICATION (BY EPC CONTRACTOR) مورد تایید نمی باشد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | ضوابط تهویه مطابق نظر بخش HVAC اصلاح شد و رفرنس داده شد.
38 | طراحی راه پله دسترسی و نردبان حفاظتی می بایست براساس الزامات مندرج در آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انجام پذیرد که این موضوع رعایت نشده است.مقتضی است در این باره با جناب آقای خمیسی با شماره تلفن 24338 هم اندیشی شود. در صورت وجود هرگونه ابهام با کارشناسان این مذاکره گردد. |  | 1401-2294-258370 | 1401/07/19 | اصلاح شد.
39 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
40
41 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
42 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
43
44 | Date: |  |  |  |  | Date:
Legend
Signature