## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0007-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1338 |  |  | Transmital Date: 29-Aug-2021
Document Title: Calculation Note For Diesel Generator Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0106-EL-TR-1338 |  |  | Transmital Date: 29-Aug-2021
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0007-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ویرایش چهارم از مدرک لیست بار استفاده شده در محاسبات دیزل نهایی و مورد تأیید این امور نمی باشد. مقتضی است آخرین ویرایش تأیید شده این مدرک در محاسبات دیزل مد نظر قرار بگیرد. |  | 1401-2294-225829 | 1401-06-23 | محاسبات بر اساس آخرین لیست بار به روزرسانی گردیده است.
2 | عبارت آخر پاراگراف 5.1 به صورت 52 درجه سانتی گراد X KVA اصلاح شود. |  | 1401-2294-225829 | 1401-06-23 | اصلاح گردید.
3 | در محاسبات سایزینگ دیزل توان در نظر گرفته شده برای سیستم تهویه اتاق کنترل 150 کیلووات لحاظ شده که منجر به افزایش سایز دیزل نسبت به مدارک پایه شده است، مقتضی است توان در نظر گرفته شده جهت ظرفیت سیستم تهویه با هماهنگی بخش شتهویه کافرما مورد بازنگری و پس از تأیید ایشان، در لیست بار و متعاقبا در محاسبات دیزل مورد استفاده و جهت بررسی ارسال گردد. |  | 1401-2294-225829 | 1401-06-23 | مطابق با آخرین به روزرسانی مدارک HVAC، توان این سیستم 140 کیلووات می باشد که بزرگترین موتور آن 45 کیلووات است. بر همین اسا محاسبات به روزرسانی شده است.
4 | با توجه به پیکربندی و متغیر بودن تعداد کمپرسورهای هر پکیج، لازم است که پس از استعلام از سازنده پکیج، نسبت به ارائه استارتینگ بزرگترین موتور پکیج اقدام گردد. (معمولا هر پکیج دارای دو کمپرسور با ظرفیت 50 درصد می باشد) |  | 1401-2294-225829 | 1401-06-23 | نظر کارفرمای محترم مطابق با هماهنگی های صورت پذیرفته با بخش HVAC اعمال گردید. هر پکیج دارای دو کمپرسور است که ظرفیت هر کدام 45 کیلووات است.
5 | مطابق با آخرین نقطه نظرات این امور در خصوص لیست بار پروژه، مقتضی است الکتروپمپ های جوکی نیز بر روی باسبار اضطرای قرار گرفته و در محاسبات دیزل نیز تأثیر داده شوند. |  | 1401-2294-225829 | 1401-06-23 | بر اساس آخرین ویرایش مدرک لیست بار که با ترنسمیتال شماره 1903 ارسال شده است، پمپ های جوکی بر روی بار اضطراری قرار گرفته است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12-Sep-22 |  |  |  |  | Date: