## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1636 |  |  | Transmital Date: 28 Nov 2022
Document Title: Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1636 |  |  | Transmital Date: 28 Nov 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اظهار نظر در خصوص داده برگ ادوات پایش خوردگی پس از نهایی سازی مدرک مطالعات خوردگی و انتخاب مواد و هم چنین نقشه های P&ID امکان پذیر می باشد. با این وجود موارد ذیل جهت پیشبرد پروژه اعلام میگردد که با توجه به نهایی نشدن مدارک فوق این موارد نهایی نبوده و پس از تکمیل لازم است مدرک جهت بررسی ارسال گردد. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه گردید.
2 | در خصوص کلیه موقعیت های کوپن علاوه بر محل نصب Access Fitting به محل پایش کوپن نیز اشاره شود. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | در نوت 6 اشاره شده است.
3 | برای موقعیت های CC-2101 ، CC-2102 ، CC-2111 کوپن و پایه آن از نوع Multiple Disc انتخاب شود. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | جهت پوشش دهی همه خطوط ، کوپن ها از نوع Ladder Strip در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که برای مخازن از نوع Strip در نظر گرفته شده است.
4 | برای موقعیت های CC-2271 ، CC-2141 ، CC-2112، CC-2151 کوپن از نوع دیسکی و نگهدارنده از نوع Adjustable انتخاب شود. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | با توجه به اینکه این خطوط شامل سرویس پیگ رانی نمیباشند (مطابق آخرین نسخه از P&ID)، به نظر میرسد در نظر گرفتن کوپن از نوع strip منع استانداردی ندارد و انتخاب تجهیزات از یک نوع مراحل خرید را تسهیل میکند ، خواهشمند است در صورتی که کارفرمای محترم الزامی در این مورد ندارد تغییری در نوع کوپن ایجاد نشود( لازم به ذکر است در پروژه های مشابه شرکت از همین type استفاده شده است).
5 | برای موقعیت CC-2271 با توجه به اینکه سایز لوله 2 اینچ می باشد امکان انشعاب گیری از آن و نصب Access Fitting به صورت Flare Weld بررسی شود. در صورت امکان پذیر نبودن ، تمهیدات لازم (سه راهی و ...) جهت نصب به صورت فلنجی مدنظر قرار گیرد. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | با توصیه بخش پایپینک خط جهت نصب CC به 4'' تبدیل میشود. Note مرتبط در این مدرک و P&ID اضافه شد.
6 | در خصوص موقعیت CC-2162 (نصب بر روی مخزن) ، Access Fitting از نوع Flare Weld انتخاب شود و محل نصب(ارتفاع تا کف) در داده برگ مشخص گردد. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | این مدرک مطابق مدرک P&ID نهیه شده است و محل نصب ادوات متناسب با آن می باشد. از آنجا که بیشترین احتمال خوردگی به دلیل حضور همیشگی سیال در کف مخزن میباشد، به نظر میرسد نصب CC نزدیک به کف مخزن مناسب است و نیازی به نصب از ارتفاع تا کف نمی باشد. همچنین اتصال به مخزن مطابق Specهای پروژه به صورت flange در نظر گرفته شده است.
7 | در خصوص موقعیت CC/CP-2111 محل نصب به نقطه بعد از محل تزریق مواد شیمیایی با فاصله مناسب تغییر داده شود. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | این مدرک مطابق مدرک P&ID نهیه شده است و محل نصب ادوات متناسب با آن می باشد. خواهشمند است در صورت نیاز نظرات برای مدرک P&ID ارسال شود.
8 | در خصوص موقعیت های نصب پروب ، محل پایش Top of Line ذکر شده است. با توجه به قرار گرفتن مایعات و آب در کف لوله مبنای پایش سطح بالای لوله اعلام گردد. در صورت وقوع Top of Line Corrosion ، این موضوع برای کلیه جریان ها بررسی و اعلام گردد. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | با توجه به سهولت نصب ، موقعیت های نصب پروب در بالا در نظر گرفته شده است و طول آن متناسب با سایز لوله انتخاب میشود تا نقصانی در اندازه گیری خوردگی نداشته باشیم.
9 | مشخصات فنی Retriever و Service Valve ارائه گردد. |  | 01/2294/375937 | 1401/10/04 | در مدرک Data Sheet ، با Retriever و Service Valve به صورت تجهیزات جانبی برخورد میشود. لذا مشخصات فنی و انتخاب آن با وندور می باشد و در این مدرک فقط نیاز آن بیان میشود. لازم به ذکر است در جنرال نوت 7 مشخصات مورد نیاز آن بیان شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: